Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района № 359 от 25.06.2019 г.

Схема теплоснабжения                                Прибрежного сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

2018 г.

Оглавление

1.	Краткий обзор	3

2.	Схема теплоснабжения администрации

Прибрежного сельсовета	5

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Новопокровка	7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах администрации Прибрежного сельсовета	8

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Прибрежного сельсовета	8

6. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с.Новопокровка	9

7. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения с.Новопокровка	9

8.Перспективная схема теплоснабжения	13

9.Сроки реализации Программы…………………………………………………….15

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельной; 2. Реконструкция тепловых сетей с. Новопокровка |
| Основные разработчики | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |

с. Новопокровка – административный центр администрации Прибрежного сельсовета.

с. Новопокровка  находится  в юго-восточной  части  Новосибирской области на расстоянии 600 км от областного центра г. Новосибирска, в 40 км от районного центра р.п. Чистоозерное и в 40 км от ближайшей железнодорожной станции Чистоозерная, население 595 человек.

На территории поселения Прибрежного сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Муниципальная котельная в с. Новопокровка – 1 шт.

- Тепловые сети принадлежат администрации Чистоозерного района  в с. Новопокровка  – 0,3 км, из них ветхие – 0,2 км.

Все объекты теплоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

В д. Чебаклы и д. Канавы центральное теплоснабжение отсутствует, отапливаются печками.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса администрации Прибрежного сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс.кв.м | 131/10,2 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./тыс.кв.м | 77/7,5 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 0,3 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 4,721 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
| 8 | Электрические сети | км. | 27,0 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые котельной

Прибрежного сельсовета

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | ед. | 2 |
| 2 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты культуры | ед. | 1 |

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Прибрежного сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КХ Чистоозерное» | тепло-, водоснабжение |

- Схема теплоснабжения муниципального образования

Прибрежного сельсовета

Система теплоснабжения c. Новопокровка состоит из 1 котельной общей мощностью 1,26 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 0,3 км. На сегодняшний день эксплуатацию теплоснабжения осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Все объекты теплоснабжения администрация Чистоозерного района Новосибирской области передала в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742

2.1. Схема теплоснабжения с. Новопокровка:

- схема теплоснабжения котельной, ул. Школьная, 27а, приложение № 1;

2.2. Общие сведения по теплоисточникам.

таблица № 1

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с. Новопокровка, ул.Школьная, 27а | 1976 | КВр – 0,63 | 2016 |  | 0,63 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр – 0,63 | 2011 |  | 0,63 |  |  |

2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,26 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,0 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 642,45 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 546,81 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 57,4 |
| 6 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,128 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,178 |
| 8 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 57,3 |
| 9 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 82 |
| 10 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 642,45 |
| 10.1 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 19,1 |
| 10.2 | Потери в тепловых сетях (20%) | Гкал/год | 76,55 |
| 10.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 546,81 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 13,0 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 487,81 |
|  | прочие | Гкал/год | 46,0 |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей  0,3 км,  из них ветхие тепловые сети 0,2 км, сети находятся на территории с. Новопокровка. Тепловые сети из стальных труб диаметром 108 мм  в двух трубном исполнении (подача, обратка). Тип прокладки трубопровода подземный в железобетонных лотках, трубопровод изолирован минеральной ватой. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Температурный график 70/55 °С.

Средний физический износ сетей составляет 75 %.

В 2011 году был проведен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 0,03 км. за счет средств бюджета администрации Прибрежного сельсовета в размере 210,0 тыс. руб.

На отопительный период 2017 – 2018 г г. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Модернизация тепловых сетей намечена на 2018 – 2028 гг. Ориентировочная стоимость работ – 400  тыс. руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сетей составляет 2,0 тыс. руб.

    - Структура потребления тепловой энергии с.Новопокровка

таблица № 3

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с.Новопокровка по итогам 2017 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население | 10 |
| Школа | 314 |
| МКУК Новопокровский КДЦ | 135 |
| ФАП | 7 |
| Администрация | 43 |
| Прочие | 26 |
| Итого | 535 |

2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Новопокровка

таблица № 4

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с.Новопокровка, ул.Школьная, 27а | Школьная, 27 | Школа | 1 | 5010,6 | 0,068 |
|  |  | Центральная, 27 | КДЦ | 1 | 1855 | 0,0301 |
|  |  | Школьная, 23 | жилой дом | 1 | 216,6 | 0,0034 |
|  |  | Школьная, 25 | жилой дом | 1 | 376,5 | 0,0045 |
|  |  | Школьная, 28 | ФАП | 1 | 341 | 0,0043 |
|  |  | Школьная, 24 | администрация | 1 | 527 | 0,001 |
|  |  | Школьная, 22 | Прочие: контора, столовая ОАО «Прибрежное») | 1 | 641 | 0,0104 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Новопокровка

3.1. Зона действия производственной котельной, приложение № 2.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

На территории села Новопокровка 2 индивидуальных  жилых дома, которые подключены к системе центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь  двух жилых домов составляет 0,193 тыс.м.кв.

Жилищный фонд муниципального образования Прибрежного сельсовета составляет – 10,2 тыс.кв.м.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Прибрежного сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты). Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей для поддержания на стабильном качественном уровне предоставления услуг по снабжению потребителей тепловой энергией является замена ветхих тепловых сетей, протяженностью 02 км.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников МУП «КХ Чистоозерное»

таблица № 5

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Новопокровка, ул.Школьная, 27а | 1976 | КВр-0,63 КВр-0,63 | 1 1 | 2016 2011 | 0,63 0,63 | 1,26 | 82 | 20 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 7 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- отсутствие водоподготовки;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

6. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с. Новопокровка

Учитывая возможность подключения новых объектов к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения с. Новопокровка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

6.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического перевооружения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- замена ветхих тепловых сетей, протяженностью 0,2 км. на новые;

- замена циркуляционных (сетевых) насосов на энергоемкие;

7. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения с. Новопокровка

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

таблица 6

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Фонд модернизации НСО |  |  |
| 1. Замена ветхих тепловых сетей, протяженностью 0,2 км. | 2018 | 400,0 | 400,0 |  |  | 221,0 | 3 |
| 2. Замена сетевого насоса | 2018 | 22,0 | 22,0 |  |  | 123,0 | 3,5 |
| Итого | 2018 | 422,0 | 422,0 |  |  |  | 6,5 |

7.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Новопокровка  в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Мероприятие 1: Модернизация котельной (увеличение мощности) в с. Новопокровка.

Реализация данного мероприятия замена котла  Энергия - 3 мощностью 0,57 Гкал/ч на котел КВр - 0,63 позволит:

- обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии;

- повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения;

- обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения  потребителям;

- возможность подключения новых потребителей.

Мероприятие 2: Реконструкция тепловых сетей в с.Новопокровка протяженностью 0,2 км.

Реализация данного мероприятия позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

Удельный вес сетей теплоснабжения поселка, нуждающихся в замене в 2018 году составил 67 %,  реализация  мероприятия позволит сократить этот показатель  до 0 к 2028 году.

Уровень потерь тепловой энергии на тепловых сетях села составил 20 % или 87,64 Гкал в год. Реализация  мероприятия позволит сократить этот показатель до плановых 11 % или до 31,3  Гкал в год.

Итак, в результате реализации данных инвестиционных проектов  будут достигнуты следующие  целевые показатели и индикаторы:

таблица № 7

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Источник финансирования | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические мероприятия 1.1. Модернизация котельной: замена сетевого насоса | 2018 | 22/бюджет МР |  | 221,0 | 3/36 | Руководитель ОКК, Первый зам. главы Чистоозерного района |
| 1.2. Замена тепловых сетей в с. Новопокровка протяженностью 0,2 км | 2018 | 400/бюджет МР | 10% от выработки тепла | 123,0 | 3/36 | Руководитель ОКК, Первый зам. главы Чистоозерного района |

7.2. Необходимые инвестиции (источники финансирования).

8. Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня 11% против 20% на сегодняшний день.

Таблица 8

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2018-2028 г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2018-2022 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2023-2028 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023-2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной: замена сетевого насоса | 2018 |  | МР | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1 | Замена тепловых сетей в с.Новопокровка, протяженностью 0,2 км | 2018 |  | МР | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Итого по теплоснабжению: | 2015-2020 |  | Всего | 422,0 |  | 422,0 |  | 422,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | МБ | 422,0 |  | 422,0 |  | 422,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

9.Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны  с 2018 года по 2028 год.