Утверждена постановлением Администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 364 от 25.06.2019 г.

Схема теплоснабжения                                                             Журавского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

2019

Оглавление

1.	Краткий обзор	3

2.	Схема теплоснабжения муниципального образования	4

Журавского сельсовета	4

3. Функциональная структура теплоснабжения с. Журавка	7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Журавского сельсовета	7

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Журавского сельсовета	8

6. Основные технико-экономические показатели деятельности организаций в сфере теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с. Журавка	Ошибка! Закладка не определена.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническому перевооружение системы теплоснабжения с. Журавка

Перспективная схема теплоснабжения	13

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельных, расположенных на территории сельсовета; 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с. Журавка |
| Основные разработчики | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |

- Общие положения

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Журавского сельсовета тепловой энергией;

- Схема теплоснабжения муниципального образования Журавского сельсовета

На территории администрации Журавского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляют: МУП «КХ Чистоозерное», МКУ «Журавский Спортивно-оздоровительный комплекс».

Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

На территории муниципального образования администрации  Журавского сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Котельная  МКУ «Спортивно-оздоровительного комплекса»  в  с. Журавка– 1 шт.

- Муниципальная котельная (МУП «КХ Чистоозерное») – 1 шт.

- Муниципальная котельная «Школа»  (МУП «КХ Чистоозерное») - 1 шт.

Вид топлива – уголь, режим работы котлов - водогрейный

К центральному  отоплению подключено: один 16-ти квартирный жилой дом, здание администрации Журавского сельсовета, КДЦ, библиотека ЖСОШ, дом милосердия, детский сад, врачебная амбулатория.

# Источники тепла

На территории Журавского сельсовета имеется три источника теплоснабжения:

1-ая котельная – муниципальная котельная «Школа» находящаяся в собственности администрации Чистоозерного района и передана собственником в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное». Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году. Установленная мощность котельной  2,0 Гкал/ч., присоединенная нагрузка 1,4 Гкал/ч. Замена котлов производилась в 2008 г.

Котельная отапливает следующих потребителей: здание администрации  Журавского сельсовета, КДЦ, библиотеки, ЖСОШ, здание ДЮСШ.

2-ая котельная – муниципальная котельная, находящаяся в собственности администрации Чистоозерного района и передана собственником в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное»..   Мощность котельной 2,0  Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,0 Гкал/ч. Отапливает жилой 16-ти квартирный двухэтажный дом и дом Милосердия.

3-ая котельная – МКУ Спортивно-оздоровительного комплекса введена в эксплуатацию в 1989 году, мощность котельной – 0,7 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,2 Гкал/ч.  Котельная  отапливает здание МКУ Спортивно-оздоровительного комплекса.

2.1.Тепловой баланс в разрезе теплоисточников по котельной ЖСОШ

таблица № 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 2,0 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,4 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 1045 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 896 |
| 5 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,415 |
| 6 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 73 |
| 7 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 69,4 |
| 8 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 896 |
| 9 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 31 |
| 10 | Потери в тепловых сетях (14%) | Гкал/год | 117 |
| 11 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 896 |
|  | в том числе: школа | Гкал/год | 506 |
|  | МКУК Журавский КДЦ | Гкал/год | 309 |
|  | Администрация | Гкал/год | 18 |
|  | ДЮСШ | Гкал/год | 163 |
|  | Библиотека | Гкал/год | 16 |

2.2.Тепловой баланс в разрезе теплоисточников по котельной  ПСК им. Мичурина

таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 2,0 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,2 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 421 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 361 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 213,2 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 30,3 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,131 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,181 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 50 |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 78 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 421 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3%) | Гкал/год | 13 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (11%) | Гкал/год | 47 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 291 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 137 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 149 |
|  | прочие | Гкал/год | 5 |

  - Тепловой баланс в разрезе теплоисточников по котельной Журавский спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)

таблица № 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 0,4 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 0,4 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 154,36 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 154,36 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 14,9 |
| 6 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,25 |
| 7 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 6,2 |
| 8 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 154,36 |
| 9 | Расход на собственные нужды котельной | Гкал/год | 154,36 |
| 10 | Потери в тепловых сетях (-) | Гкал/год | - |
| 11 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 154,36 |

2.4. Характеристика тепловых сетей.

таблица № 4

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная Журавской СОШ | 1986 | 108(сталь) | 600 | 600 | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  | Котельная муниципальная | 2008 108(сталь |  | 250 |  | 250 |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2018 год |  |  |  | 850 |  |  |

2.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Журавка.

таблица № 5

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная Журавской СОШ | Центральная №39в | Школа | 2 | 12332,6 | 0,913 |
|  |  | Центральная №41а | КДЦ | 2 | 6622,9 | 0,6262 |
|  |  | Морозова № 45 | жилой дом | 2 | 5068 | 0,4867 |
|  |  | Центральная №41б | Администрация | 1 | 462,9 | 0,043 |
|  |  | Центральная б/н | ДЮСШ | 1 | 2209,4 | 0,0206 |
|  |  | Центральная №39а | Библиотека | 1 | 508,66 | 0,0536 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с. Журавка

3.1. Зона действия производственных котельных. Рис.1

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования  Журавского сельсовета

Жилищный фонд муниципального образования Журавского сельсовета составляет –20,0 тыс. кв.м., в том числе 75 многоквартирных жилых дома общей площадью 8,1 тыс.кв.м.

таблица № 6

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, тыс.м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, тыс.м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 303 | 20,0 | 1 | 0,1 | - | - | 302 | 19,9 | - | - |

На территории села Журавка один 16-ти квартирный жилой дом имеет систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь жилого дома составляет 779,7 м.кв.

На сегодняшний день на территории села Журавка  развёрнута строительная площадка, где ведётся строительство восьми индивидуальных жилых дома, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016гг., общей площадью 599,2 кв.м. (строительный объем – 2006 куб.м.). При дополнительном финансировании, для прокладки тепловых сетей, увеличится отапливаемая площадь жилого фонда МО.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения, адрес | Характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этажность | количество квартир | общая площадь, кв.м. | год ввода в эксплуатацию | строительный объём, м.куб. |
| 1 | индивидуальный жилой дом | ул. Первомайская 27 | 1 | 1 | 74,4 | 2015 | 244,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Первомайская 23 | 1 | 1 | 70.1 | 2015 | 236,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Первомайская 1а | 1 | 1 | 72,0 | 2015 | 240,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Морозова 3 | 1 | 1 | 68,7 | 2015 | 218,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная 22 | 1 | 1 | 43,4 | 2015 | 149,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная 74 | 1 | 1 | 75,5 | 2015 | 259,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная 19 | 1 | 1 | 51,1 | 2015 | 180,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Октябрьская 43 | 1 | 1 | 72,0 | 2016 | 240,0 |
|  | индивидуальный жилой дом | ул. Садовая 8 | 1 | 1 | 72,0 | 2016 | 240,0 |

4.1. Перспективные тепловые нагрузки теплоисточников с. Журавка.

Нагрузки на котельные  с. Журавка  до 2028 года можно увеличить на 600-700 Гкал, при дополнительном финансировании на прокладку тепловых сетей, для подключения к системе центрального отопления: 24 жилых дома площадью 1244 кв.м.; магазин, торговой площадью 121,3 кв.м.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения

Журавского сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед Журавским сельсоветом стоит проблема развития, модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов с. Журавка.

Выделяемые средства от  деятельности предприятия идут, большей частью, не на модернизацию системы, а на аварийно-восстановительные работы.  Необходимо отметить существующие проблемы котельных с. Журавка:

- высокий удельный расход угля, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- разрегулированность систем теплоснабжения.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь. Краткая характеристика теплоисточников.

таблица № 8

| Характеристика котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название котельной Котельная Журавской средней общеобразовательной школы |  |  |
| Населенный пункт с. Журавка |  |  |
| Характеристика котельной: | количество котлов | 2 |
| Характеристика котлов: основные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| резервные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| Схема поставки топлива | источник, месторождение, способ доставки и т.п. | Со склада Чистоозерного райтопа уголь подвозится в котельную №1 Журавской СОШ |
| Среднесуточный расход | т / куб. м | 1,2 |
| Протяженность тепловых сетей | Км | 0,06 |
| Отапливаемые объекты: | жилые дома, шт. | - |
| (подробно указывать все объекты) | количество отапливаемого населения | - |
|  | школы, шт. | 1 |
|  | количество учащихся | 168 |
|  | медицинские учреждения, шт. | - |
|  | промышленные объекты, шт. (все перечислить) | - |
|  | другие объекты, шт. (все перечислить) | - |
| Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас. |  | Резервного источника питания нет, запас 25-30т. кам. угля |

| 1. Характеристика котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название котельной Котельная спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) |  |  |
| Населенный пункт с. Журавка |  |  |
| Характеристика котельной: | количество котлов | 1 |
| Характеристика котлов: основные | тип, номер котла, | КВр-0,4К |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2000 |
|  | % износа | 50 |
|  | мощность (Гкл/час) | 0,4 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| резервные | тип, номер котла, | - |
|  | год ввода в эксплуатацию | - |
|  | % износа | - |
|  | мощность (Гкл/час) | - |
|  | вид топлива (основной, резервный). | - |
| Схема поставки топлива | источник, месторождение, способ доставки и т.п. | Со склада Чистоозерного райтопа уголь подвозится в котельную № 2 Журавского СОК (расстояние 9 км.) транспортом ОАО «Чистоозерный райтоп» |
| Среднесуточный расход | т / куб. м | 1,) |
| Протяженность тепловых сетей | Км | 0,0 (внутри помещения) |
| Отапливаемые объекты: | жилые дома, шт. | - |
| (подробно указывать все объекты) | количество отапливаемого населения | - |
|  | школы, шт. | - |
|  | количество учащихся | - |
|  | медицинские учреждения, шт. | - |
|  | промышленные объекты, шт. (все перечислить) | - |
|  | другие объекты, шт. (все перечислить) Здание СОК | 1 |
| Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас. |  | Резервного источника питания нет, запас 15-20т. кам. угля |

| 1. Характеристика котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название котельной Котельная муниципальная |  |  |
| Населенный пункт с. Журавка |  |  |
| Характеристика котельной: | количество котлов | 2 |
| Характеристика котлов: основные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| резервные | тип, номер котла, | КВр-0,4 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2004 |
|  | % износа | 20 |
|  | мощность (Гкл/час) | 0,4 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| Схема поставки топлива | источник, месторождение, способ доставки и т.п. | Со склада Чистоозерного райтопа уголь подвозится в котельную ПСХК (колхоз им. Мичурина(расстояние 9 км.) транспортом колхоза. |
| Среднесуточный расход | т / куб. м | 1,0 |
| Протяженность тепловых сетей | Км | 0,8 |
| Отапливаемые объекты: | жилые дома, шт. | 2 |
| (подробно указывать все объекты) | количество отапливаемого населения | 72 |
|  | школы, шт. | - |
|  | количество учащихся | - |
|  | медицинские учреждения, шт. | 1 |
|  | промышленные объекты, шт. (все перечислить) | - |
|  | Др. объекты, шт. административное здание колхоза, столовая, гаражи | 3 |
| Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас. |  | Резервного источника питания нет, запас 15-25т. кам. угля |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО |  |  |
| 1. Замена 2-ух водогрейных котлов на новые в котельной СОШ | 2018 | 793,6 | 793,6 |  |  |  |  |
| 2. Замена водогрейного котла на новый в муниципальной котельной (Мичурина) | 2018 | 396,8 | 396,8 |  |  |  |  |
| 3. Модернизация оборудования котельной СОШ (приобретение насоса сетевого) | 2018 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
| 4.Замена теплотрассы, протяженностью 20 м. на котельную «Школа» | 2018 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2018 | 1303,4 | 1303,4 |  |  |  |  |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 7 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

5.2.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.

Сведения по тепловым сетям с. Журавка

таблица № 9

| п/п | Наименование теплоисточника | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. | Потери тепла с утечками из тепловой сети, Гкал.час. | Суммарные потери тепла тепловых сетей, Гкал.час. | Потери воды с утечками из сети, м.куб.ч. | Годовые потери тепла, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная ЖСОШ котельная ПСК им. Мичурина | 108 | 600 | 0,0026 | 0,0026 |  | 21,02 |
|  |  | 108 | 250 | 0,0013 | 0,0013 |  | 10,51 |
|  | Всего |  | 850 | 0,0039 | 0,0039 |  | 31,53 |

Перспективная схема теплоснабжения

Таблица 11

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2018-2028г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2018-2023 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2024-2028 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024-2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена 2-ух водогрейных котлов на новые в котельной СОШ | 2018 | МБ | 793,6 | 793,6 | 793,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 793,6 | 793,6 | 793,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водогрейного котла на новый в муниципальной котельной (Мичурина) | 2018 | МБ | 396,8 | 396,8 | 396,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 396,8 | 396,8 | 396,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация оборудования котельной СОШ (приобретение насоса сетевого) | 2018 | МБ | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплотрассы, протяженностью 20м. на котельную «Школа» | 2018 | МБ | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | МБ | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

9.Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны с 2014 года по 2020 год.