Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района № 357 от 25.06.2019 г.

Схема теплоснабжения

Табулгинского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

на период до 2028 года

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ……....………………………………………………...................................3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ТАБУЛГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА …….…………………...………..…..5

3. ХАРАКТИРЕСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.............................................................................................................................................5

3.1. Характеристика источников теплоснабжения………… ...................................................................... 6

3.2. Характеристика тепловых сетей..............................................................................................................6

3.3. Структура потребления тепловой энергии…………………………………….…………………...…..7

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ…..……………8

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов…………………………..……..8

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ………………………………………………………………………..…....8

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры теплоснабжения………………......9

5.2. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое оснащение системы теплоснабжения п.Табулга (мероприятия)…………………………………………………………………9

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........……………………….11

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……................................11

6.2. Структура финансирования мероприятий схемы……………………….…...……………...….….....11

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ....................13

Приложение № 1. Схема теплоснабжения п.Табулга……………………………..................................14

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема теплоснабжения Табулгинского сельсовета Чистоозерного района на период до 2023 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 27 июля 20101 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Инициатор разработки схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Разработчики схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители мероприятий схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели схемы: | – обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем теплоснабжения; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | Способ достижения цели: – реконструкция существующих котельных; –строительство централизованной сети магистральных теплосетей, обеспечивающих возможность качественного снабжения теплом населения и юридических лиц Табулгинского сельсовета; – реконструкция существующих тепловых сетей; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов теплоснабжение 4. Улучшение экологической ситуации на территории Табулгинского сельского поселения Чистоозерного района. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов теплоснабжеия. 6. Обеспечение сетями теплоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности системы теплоснабжения. |
| Сроки реализации схемы | Схема реализуется в течение 2018-2028 г.г. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования схемы являются средства бюджета Чистоозерного района. Общий объем финансирования в течение 2018 - 2028 гг. составит 6,4442 млн. руб., в том числе: объем средств из бюджета Чистоозерного района, составит 6,4442 млн. руб., в том числе: - 2018-2028 г.г. –6,4442 млн. руб. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией схемы осуществляют: - администрация Чистоозерного района |

2. Общие сведения о Табулгинского сельсовете Чистоозерного района

п. Табулга – является административным центром МО Табулгинского сельсовета, удалено от районного центра р.п. Чистоозерное на 30 км в северо-западном  направлении.

Администрация Табулгинского сельсовета удалена от областного центра на расстоянии 512 км.

На территории МО Табулгинского сельсовета расположены населенные пункты: п. Табулга, п. Табулгинский, п. Озерный, с. Лебяжье.

На территории муниципального образования расположены две школы, семнадцать магазинов, почтовое отделение, ФАП, врачебная амбулатория, АТС, МУП Табулгинского ЖКХ, ФКУ ИК-15 ГУФСИН, два фермерских хозяйства.

Всего в МО Табулгинском сельсовете проживает  1339 человек, число домов - 278, общей площадью   24,1 тыс. кв.м.

3.Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования

На территории администрации Табулгинского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляют: МУП «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

МУП «КХ Чистоозерное» имеет договорные отношения с ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Новосибирской области на покупку  холодной воды.

Договора на теплоснабжение с потребителями заключаются МУП «КХ Чистоозерное».

На территории муниципального образования администрации  Табулгинского сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Муниципальная котельная «Школа»  в  п. Табулга – 1 шт.

- Муниципальная котельная «Модульная» в п. Табулга – 1 шт.

- Котельная ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Новосибирской области в п. Табулга  – 1 шт.

- Тепловые сети принадлежат администрации Чистоозерного района, находятся в п. Табулга  – 2,272 км из них ветхие – 1,772 км.

В п. Озерном и с. Лебяжьем центральное теплоснабжение отсутствует, населенные пункты отапливаются печным отоплением.

# 3.1. Характеристика источников  тепла

# На территории Табулгинского сельсовета имеется три источника теплоснабжения:

1-ая котельная – муниципальная  котельная «Школа», находящаяся в муниципальной собственности администрации Чистоозерного района и передана собственником в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное»,  введена в эксплуатацию в 1980 году, капитальный ремонт котлов проводился в 1992 году и 1996 году. Установленная мощность котельной 0,94  Гкал/ч., присоединенная нагрузка 0,8 Гкал/ч. Из-за износа оборудования более 70 % возможности подключить новых потребителей нет. В связи с этим имеется дефицит резерва мощности  котельной до 2028 года.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется без прибора учета.

Зона действия  котельной – жилой сектор, здания школы и детского сада  Теремок».

2-ая котельная – модульно-блочная котельная  «Почтовая» находящаяся в муниципальной собственности администрации Чистоозерного района и передана собственником в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», введена в эксплуатацию в 2013 году. Установленная мощность котельной 1,53 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,41 Гкал/ч. Имеется установка подготовки воды.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется с прибором учета.

Зона действия  котельной – жилой многоквартирный сектор, детского сада  «Солнышко».

3-ая котельная – ФКУ ИК-15 ГУФСИН принадлежит ФКУ ИК-15 ГУФСИН  по Новосибирской области, данные о котельной отсутствуют.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «КХ Чистоозерное», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.

3.2. Характеристика тепловых сетей.

Согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742 тепловые сети переданы в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное».

В 2017 году было отпущено в тепловую сеть – 2124  Гкал, тепловые потери – 234 Гкал, отпущено потребителю – 1827 Гкал. Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется на 50% по приборам учета.

Общая протяженность тепловых сетей  2,272 км из них ветхие тепловые сети 1,772 км, сети находятся на территории п. Табулга.  Средний физический износ сетей составляет 78 %.

В 2010 году был проведен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 0,8 км за счет средств бюджета администрации Табулгинского сельсовета в размере 0,3 тыс. руб., в 2013 году проведена замена тепловых сетей протяженностью 0,3 км.

На отопительный период 2017-2018 г. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Модернизация тепловых сетей намечена на 2018-2028 гг. Ориентировочная стоимость работ – 5,316 млн. руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сетей составляет 3,0 тыс.руб.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжения администрации Чистоозерного района и плата за подключение (присоединение)  отсутствуют.

Схема теплоснабжения поселка Табулга, находящегося на территории администрации Табулгинского сельсовета состоит из двух независимых схем, так как поселок отапливается от двух разных котельных.

Первая схема - это теплоснабжение от котельной «Почтовая» отапливает многоквартирные жилые дома и здание детского сада «Солнышко» поселка Табулга по стальным трубам диаметром 108 мм  в двух трубном исполнении (подача, обратка). Тип прокладки трубопровода надземный в железобетонных лотках. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Температурный график 70/55 °С.

Вторая схема – теплоснабжение от котельной «Школа» отапливает частный жилой сектор и здание детского сада «Теремок», здание Табулгинской СОШ поселка Табулга по стальным трубам диаметром 108 мм  в двух трубном исполнении (подача, обратка). Тип прокладки трубопровода надземный в железобетонных лотках. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Температурный график 70/55 °С.

Износ тепловых сетей составляет 78 %.

Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 2 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 4 часа.

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

3.3. Структура потребления тепловой энергии

таблица 1

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей по итогам 2017 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Бюджетные учреждения | 445,0 |
| Население | 1381,0 |
| Прочие | 1 |
| Итого | 1827,0 |

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

Жилищный фонд муниципального образования Табулгинского сельсовета составляет – 24,1 тыс. кв.м., в том числе 17,6 тыс. кв. м. многоквартирных жилых дома.

таблица № 2

| Наименование | Значение показателей тыс. м2, |
| --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда, в т.ч. | 24,1 |
| Частной застройки | 16,7 |
| Общая площадь всего жилищного фонда, оборудования: |  |
| - теплоснабжение | 6,6 |
| - водоснабжением | 16,0 |
| - водоотведением | 5,2 |

5. Мероприятия схемы

Учитывая возможность подключения дополнительных мощностей к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов строительства, реконструкции и технического оснащения системы теплоснабжения, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработанной тепловой энергии, снижение энергетических потерь, издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры теплоснабжения

Проект модернизации и технического оснащения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- замена изношенного котлов Энергия - 0,94 Гкал/ч на котел большей мощности водогрейный, мощностью 1,25 Гкал/час с коэффициентом полезного действия 85 %;

- заменить трубы ветхих тепловых сетей на новые из современных материалов;

- реконструкция частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельной и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельной;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии на границе балансовой принадлежности;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей;

- приобретение резервного источника теплоснабжения.

5.2. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

оснащение системы теплоснабжения п.Табулга (мероприятия)

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения п. Табулга в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное» разработаны следующие мероприятии, которые помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

таблица № 3

| Наименование мероприятия | Год реализации | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МР | Средства предприятия | Областной бюджет | Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО |
| 1.Модернизация тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) в п.Табулга протяженностью 1,772 км | 2018 - 2028 | 5316,0 | 5316,0 |  |  |  |
| 2. Замена котла Энергия на котел Квр- 1,25 Гкал/ч в котельной «Школа» | 2018 | 396,8 | 396,8 |  |  |  |
| 3. Замена сетевого насоса на котельной «Школа» | 2018 | 31,4 | 31,4 |  |  |  |
| 4. Приобретение дизель - генератора | 2023 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| ИТОГО | 2018-2028 | 6444,2 | 6444,2 |  |  |  |

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения п. Табулга в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное» разработана настоящая инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2018 - 2028 гг.» Следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Позволит: обеспечить нормативные требования по качеству тепловой энергии, повысить надежность и качества работы системы теплоснабжения; обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжением потребителям.

Удельный вес сетей теплоснабжения поселка, нуждающихся в замене в 2018 году составил 78 %,  реализация  мероприятия № 1, 8  позволит сократить этот показатель  до 0 к 2028 году.

Уровень потерь тепловой энергии на тепловых сетях села составил 13 % или 234 Гкал в год. Реализация  мероприятия № 1, 8 позволит сократить этот показатель.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы

Реализация мероприятий схемы предполагается за счет средств администрации Чистоозерного района.

6.2. Структура финансирования мероприятий схемы.

Общий объем финансирования  схемы теплоснабжения в 2018-2028 годах составляет:

- всего – 6 547,4 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 6 547,4 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) оплачиваются отдельно. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица 4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2018г. тыс. руб. | Сумма на 2019г. тыс. руб. | Сумма на 2020г. тыс. руб. | Сумма на 2021г. тыс. руб. | Сумма на 2022г. тыс. руб. | Сумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. |  | Сумма на 2025г тыс. руб. | Сумма на 2026-2028г тыс. руб. |
| ВСЕГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР | 6444,2 | 788,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1300,0 | 600,0 |  | 600,0 | 756,0 |
| ИТОГО: | 6444,2 | 788,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1300,0 | 600,0 |  | 600,0 | 756,0 |

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного теплоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация схемы  направлена на увеличение мощности по теплоснабжению

для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Табулгинского сельсовета  Чистоозерного района в необходимых объемах на  период 2018 – 2028 гг.