Схема теплоснабжения                                Новокулындинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с.Новая Кулында

Содержание:

1.Паспорт схемы теплоснабжения.

2. Общие сведения о Новокулындинском сельсовете Чистоозерного района Новосибирской области.

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Новокулындинского сельсовета.

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Новокулындинского сельсовета.

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно- коммунального комплекса муниципального образования Новокулындинского сельсовета.

3.Схема теплоснабжения муниципального образования Новокулындинского сельсовета.

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

3.3. Характеристика тепловых сетей.

3.4.Структура потребления тепловой энергии с.Новая Кулында

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой

энергии с.Новая Кулында

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в    границах Новокулындинского сельсовета.

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки на теплоисточники с.Новая Кулында

5. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

5.1. Технические характеристики системы теплоснабжения.

5.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения.

5.3.Краткая характеристика теплоисточников.

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому оснащению теплоисточников с. Новая Кулында.

7.1. Модернизация и реконструкция котельной.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое оснащение системы теплоснабжения с. Новая Кулында.

8.1. Источники финансирования.

9.Контроль за ходом реализации программы.

10. Схема теплоснабжения территории Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема теплоснабжения Новокулындинскогоо сельсовета Чистоозерного района на период до 2033 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Глава администрации Чистоозерного района Новосибирской области |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области. |
| Цели Схемы: | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Задачи схемы: | 1. Модернизация, расширение и техническое оснащение котельной; 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. 4. Увеличение мощности систем теплоснабжения. 5.Содержание системы теплоснабжения на должном уровне; |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2023-2033 гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2023 - 2033 гг. составит 1313,тыс. руб., в том числе: 1) объем средств из областного бюджета составляет 1300,0 тыс. руб., в том числе: 2021 г-2025гг. – 1300,тыс. руб.; 2) объем средств из местного бюджета, составит 13 тыс. руб., в том числе: 2021 г-2025г. – 13,00 тыс. руб.; |
| Организация контроля | Контроль реализации Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района. |

# 2. Общие сведения о Новокулындинском  сельсовете Чистоозерного района Новосибирской области.

Новокулындинский сельский совет Чистоозерного района Новосибирской области образован в 1972 году,с 01.10.1999 г он стал муниципальным образованием. На его территории расположено 3 населенных пункта: село Новая Кулында, село Покровка, деревня Царицыно. Село Новая Кулында является административным центром муниципального образования. Территория поселения общей площадью 293,78 кв.км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 600 км от областного центра г. Новосибирска, в 30 км от районного центра р.п.Чистоозерное и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Табулга. Протяженность поселения с севера на юг составляет 40 км и с запада на восток-20 км.

Территория муниципального образования Новокулындинского сельсовета граничит с Татарским районом на севере, Табулгинским муниципальным  образованием на западе, Троицким и Новопесчанским муниципальными образованиями на востоке и с Елизаветинским на юге.

Территория поселения представляет собой типичную для Западно - Сибирский низменности равнину с сильно сглаженными гривнами формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100-125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными положениями.

На территории муниципального образования расположены две школы, семь магазинов, почтовое отделение, два ФАПа, ЗАО «Покровка»,Кулындинская бригада ОАО «Очкино».

На территории МО расположены следующие объекты ЖКХ :

-одна котельная (котельная села Новая Кулында отапливает здания Новокулындинской средней школы и Новокулындинского культурно- досугового центра), жилые дома отапливаются  автономно(печами).

-тепловые сети протяженностью 0,34 км;

-две водопроводные скважины (с.Новая Кулында, село Покровка);

-водопроводные сети протяженностью-12,6 км, в т.ч. с.Новая Кулында-8,4 км,с.Покровка-4,2 км;

-водозаборные колонки-42 шт.

Численность населения на 01.01.2014 года составила 966 человек, число домов -265 .В селе Новая Кулында проживает 684 человека, число домовдадений-228;в селе Покровка проживает 267 человек, число домовладений-83.

Климатические условия.

Климатические особенности- недостаточное увлажнение и частые суховеи.

Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от -0,2 до +0,3 градусов Цельсия. Средняя температура января составляет-19,9 градусов Цельсия,июля-+26,3 градусов Цельсия.

Господствующие ветра юго-западного направления, годовое количество осадков-330-340 мм. Высота снежного покрова  25 см, глубина промерзания грунтов 220 см.

Климат характеризуется продолжительностью суровой зимой и коротким жарким летом. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25%.

Никаких проявлений активных физико-геологических  процессов на территории МО не наблюдается (сейсмичность менее 6 баллов).

Продолжительность отопительного периода в муниципальном образовании составляет 227дней.

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Новокулындинского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 265/17,0 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 89/9,3 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 0 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 0,36 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 0,34 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 12,6 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 12,6 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 2 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 2 |
| 8 | Электрические сети | км. | 59,78 |

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Новокулындинского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования | ед. | 1 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед. | 0 |
| 3 | Объекты культуры | ед. | 1 |

Жилые дома не отапливаются.

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Новокулындинского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КХ Чистоозерное» | тепло-, водоснабжение |

3.Схема теплоснабжения муниципального образования

Новокулындинского сельсовета.

Система теплоснабжения c.Новая Кулында состоит из 1 котельной общей мощностью 1,23 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 0,34 км. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Новая Кулында, ул.Зеленая,18 а | 1968 | КВр-0,6 | 2021 | - | 0,6 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр-0,63 | 2023 | - | 0,63 |  |  |

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,23 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,23 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 900,1 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 900,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 0,265 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 46,2 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,265 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,265 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 46,2 |
| 10 | КПД водогрейной части котла | % | 100 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 900,1 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 0 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (14%) | Гкал/год | 0 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 900,1 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 0 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 900,1 |

3.3. Характеристика тепловых сетей.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное» с.Новая Кулында ул.Зеленая,18 а | 1968 | 50 | 340 | 340 |  |
|  |  | ИТОГО протяженность тепловых сетей на 1968 год |  | 340 | 340 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2021год |  |  |  | 340 | 340 |  |

3.4.Структура потребления тепловой энергии с.Новая Кулында

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с.Новая Кулында по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Школа | 571,9 |
| МКУК «Новокулындинский КДЦ» | 328,2 |
| ИТОГО: | 900,1 |

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой

энергии с.Новая Кулында

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. | В год Гкал |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное, сНовая Кулында, улЗеленая,18 а | Центральная,26а | Школа | 2 | 8400 | 0,10 | 571,9 |
|  |  | Зеленая,18 | КДЦ | 2 | 4800 | 0,06 | 328,2 |

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах Новокулындинского сельсовета

Жилищный фонд муниципального образования Новокулындинского сельсовета составляет –265 жилых домов общей площадью – 17,0 тыс..м., в том числе 89 многоквартирных жилых дома общей площадью 9,3 тыс. кв.м.

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, тыс.м.кв. | количество домов | общая площадь, тыс. м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, тыс.м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 265 | 17,0 | 30 | 2,1 | - | - | 235 | 14,9 | - | - |

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

На сегодняшний день в селе Новая Кулында  строительство жилых домов не ведется.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки на теплоисточники с.Новая Кулында.

Нагрузки на котельную с.Новая Кулында ул.Зеленая,18 а  до 2025 г планируется увеличить на 22.4 Гкал: при подключении к системе центрального отопления: магазин № 1 Табулгинское РТО площадью 100 кв.м.

5. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

5.1. Технические характеристики системы теплоснабжения:

Выработка тепловой энергии осуществляется от отопительной котельной МУП  «КХ Чистоозерное», которое является источником теплоснабжения Новокулындинского сельсовета и отапливает 100% объектов социально - культурного назначения. Предприятие коммунального комплекса, оказывающее услуги в сфере теплоснабжения, формируют тарифное дело на основании приказа Федеральной службы по тарифам № 20-з\2 от 06.08.2004 г «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке». Основной вид топлива – каменный уголь.

| Предприятие | Мощность отопительных котельных Гкал\год | Установленные котлы |  | Физический износ отопительных котлов, % | Остаточная балансовая стоимость отопительных котлов, тыс. руб. | Плановый расход топлива на технологические цели тыс.тонн | Плановая выработка тепловой энергии тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная мощность, Гкал/час | Количество, ед./год ввода в эксплуата цию |  |  |  |  |
| МУП «КХ Чистоозерное» | 14278,8 | 1,23 | 1 \2023год 1\2021год | 1\0% 1\20% | 1/620000 1/624000 | 0,300 | 0,900 |

5.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения:

-необходимо заменить котлы в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- замена труб ветхих тепловых сетей на новые из современных материалов;

-реконструкция тепловых пунктов с применением эффективного тепломеханического оборудования;

- использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельных и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельных;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии на границе балансовой принадлежности;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей.

5.3.Краткая характеристика теплоисточников.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Новая Кулында, ул.Зеленая,18 а | 1968 | КВр-0,6 КВр-0,63 | 1 1 | 2023 2021 | 0,6 0,63 |  | 100 | 265т/900,1 | 14 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации одного котла более 9 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП  «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения.

| Показатель | Ед.изм. | Теплоисточники |
| --- | --- | --- |
|  |  | котельная |
| Расходная часть |  |  |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| уголь | тыс.тонн | 0,265 |
|  | тыс.руб. | 670,6 |
| электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 46,2 |
|  | тыс.руб. | 120,0 |
| водопотребление | тыс.м.куб. | - |
|  | тыс.руб. | - |
| Итого | тыс.руб. | 790,6 |
| Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) |  |  |
| обслуживающий персонал | тыс.руб. | 385,6 |
| администрация | тыс.руб. | 0,1 |
| Итого | тыс.руб. | 385,7 |
| Прочие затраты |  |  |
| материалы | тыс.руб. | 603,1 |
| услуги связи | тыс.руб. | 0 |
| выбросы (негативка) | тыс.руб. | 0 |
| отчисления по упрощёнке | тыс.руб. | 16,3 |
| процент услуг РКЦ | тыс.руб. | 0 |
| прочие | тыс.руб. | 0,1 |
| Итого | тыс.руб. | 619,4 |
| Итого затрат | тыс.руб. | 1795,7 |
| Доходная часть |  |  |
| население | тыс.руб. | 0 |
| бюджетные учреждения | тыс.руб. | 1636,0 |
| прочие потребители | тыс.руб. | 0 |
| Итого доход | тыс.руб. | 1636,0 |
| Финансовый результат (- убыток, + доход) | тыс.руб. | -159,7 |

Анализ подтверждает, что деятельность предприятия на данный момент является убыточной. Доходы от реализации тепла не покрывают затраты на выработку тепловой энергии .

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с.Новая Кулында.

Учитывая возможность подключения дополнительных мощностей к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов строительства, реконструкции и технического оснащения системы теплоснабжения с.Новая Кулында, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработанной тепловой энергии, снижение энергетических потерь, издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

7.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического оснащения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- заменить трубы ветхих тепловых сетей на новые из современных материалов;

-реконструкция тепловых пунктов с применением эффективного тепломеханического оборудования;

- реконструкция частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельной и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельной;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое оснащение системы теплоснабжения с.Новая Кулында (мероприятия)

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с.Новая Кулында в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное» разработаны следующие мероприятия, которые помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

Таблица 8.1.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование мероприятия | Срок внедрени я | Источник финансир.тыс.руб | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство сетей теплоснабжения предварительно изолированными трубами в с.Новая Кулында 034 км. | 2025 | 500,0-областной бюджет |  | 240,0 | 1\5 | Директор МУП «КХ Чистоозерное» |
| 2.Модернизация оборудования котельной(приобретение нового котла, насосов и т.д.). | 2024 | 13,00-местный бюджет,800,00-областной бюджет. | 10 % от выработки тепла | 230,0 | 4\7 | Директор МУП «КХ Чистоозерное» |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

-содержать систему теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня 14%

| № | Наименование мероприятия |  |  | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2023-2033г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2023-2033 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2033 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030-2033 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 13 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена тепловых сетей 0,34 км. | 2025 |  | ОБ | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Модернизация оборудования котельной(приобретение котла, насосов и т.д.) |  | 2024 | МБ | 13,0 | 13,0 |  |  | 13,0- |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 813,0 | 813,0 |  |  | 813,0- | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Итого по теплоснабжению |  |  | МБ | 13,0 | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 800,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1313,0 | 1313,0 |  |  | 813,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Контроль за ходом реализации программы.

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной программе. Механизм разработан в соответствии с положением законодательства РФ.

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Чистоозерного района:

-эксплуатационные расходы осуществляет мониторинг выполнения показателей программы;

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий  по целевому и эффективному использованию средств;

-осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий лицами, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программых мероприятий;

-формирует и представляет отчеты о выполнении программы.

Выбор исполнителей мероприятий программы финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

При этом критериями выбора исполнителей программы являются:

-функциональные и качественные характеристики реализуемых мероприятий;

-расходы на техническое обслуживание;

-сроки реализации  мероприятий;

-условия и объем предоставления гарантии качества оказываемых услуг;

-другие критерии.t ©