Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района № 985 от 30.12.2022 г.

Схема теплоснабжения                                Барабо-Юдинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

Оглавление

1.	Краткий обзор	3

2.	Схема теплоснабжения муниципального образования	4

Барабо-Юдинского сельсовета	4

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Барабо-Юдино	7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Барабо-Юдинского сельсовета	7

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Барабо-Юдинского сельсовета	8

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения на территории Барабо-Юдинского сельсовета	10

Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Улучшить качество коммунальных услуг |
| Основные разработчики | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области; МУП «Коммунальное хозяйство Чистоозерного района Новосибирской области» |

1.1. с. Барабо - Юдино – административный центр муниципального образования Барабо - Юдинского сельсовета.

с. Барабо - Юдино находится  в юго-западной части  Новосибирской области на расстоянии 550 км от областного центра  г. Новосибирска, в 27 км от районного центра р.п. Чистоозерное и в 12 км от ближайшей железнодорожной станции Шипицино, население 837 человек.

Объекты коммунальной инфраструктуры коммунального комплекса

муниципального образования Барабо-Юдинского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоисточник | ед. | 1/1,34 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 1/1,34 |
| 2 | Тепловые сети | км. | 1,1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 1,1 |
| 3 | Водопроводные сети | км. | 18,6 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 18,6 |
| 4 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 4 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые МУП «КХ Чистоозерное»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед. | 4 |
| 3 | Объекты культуры | ед. | 4 |

- Схема теплоснабжения муниципального образования

Барабо - Юдинского сельсовета

Система теплоснабжения c. Барабо - Юдино состоит из 1 котельной общей мощностью 0,134 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 0,2 км. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП «КХ Чистоозерное».  Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

2.1. Схема теплоснабжения с. Барабо - Юдино:

- схема теплоснабжения котельной, ул. Школьная, 28 приложение № 1;

2.2. Общие сведения по теплоисточникам.

таблица № 1

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Барабо-Юдино, ул.Школьная, 28 | 1969 | КВр – 0,63 | 2018 |  | 0,54 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВО – 0,93 | 2018 |  | 0,8 |  |  |

2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,34 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,34 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 448 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 384 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 441,4 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 70,2 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,484 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,350 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 42,7 |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 65,0 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 448 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 13 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (11%) | Гкал/год | 50 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 358 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 6 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 328 |
|  | Прочие | Гкал/год | 24 |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

таблица № 3

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная с.Барабо-Юдино, ул.Школьная, 28 | 1983 | 65 | 1100 | 1100 |  |
|  |  | ИТОГО протяженность тепловых сетей на 1983 год |  | 1100 | 1100 |  |
|  |  | 2007 | 89 | 1100 | 1100 |  |
|  | Всего |  |  | 1100 | 1100 |  |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2021год |  |  |  | 1100 | 1100 |  |

    - Структура потребления тепловой энергии с.Барабо-Юдино

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с.Барабо-Юдино по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население | 6 |
| Школа | 286 |
| МКУК Барабо-Юдинский КДЦ | 34 |
| ФАП | 8 |
| Прочие | 24 |
| Итого | 358 |

2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии

с. Барабо-Юдино

таблица № 4

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная с.Барабо-Юдино, ул.Школьная, 28 | Школьная,28 | Школа | 2 | 8334,0 | 0,058 |
|  |  | Центральная, 23 | КДЦ | 2 | 974,75 | 0,0074 |
|  |  | Южная,4 | жилой дом | 1 | 140 | 0,0087 |
|  |  | Центральная, 23 | ФАП | 1 | 312 | 0,0296 |
|  |  | Центральная, 23 | Магазин |  | 907,2 | 0,0865 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Барабо-Юдино

3.1. Зона действия производственной котельной, приложение № 2.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования

Барабо-Юдинского сельсовета

таблица № 5

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 227 | 16700 | 123 | 8800 | - | - | 104 | 7900 | - | - |

На территории села Барабо-Юдино 1 индивидуальный жилой дом имеет систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь жилого дома составляет 86,7 м.кв.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения

Барабо-Юдинского сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед Барабо - Юдинским  сельсоветом стоит проблема развития и модернизации системы теплоснабжения объектов с. Барабо - Юдино. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» приведены в таблице № 12.

Необходимо отметить существующие проблемы котельной с. Барабо - Юдино:

- высокий удельный расход угля, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- изношенность оборудования;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- отсутствие водоподготовки;

- высокая стоимость угля и электрической энергии.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников:

таблица № 10

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с. Барабо -Юдино, ул.Школьная,28 | 1969 | КВр-0,63 КВр-0,93 | 2 | 2018 | 1,34 | 0,1902 | 69,4 | 484 | 11 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- отсутствие водоподготовки.

Сведения по тепловым сетям с. Барабо - Юдино

таблица № 11

| № п/п | Наименование теплоисточника | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. | Потери тепла с утечками из тепловой сети, Гкал.час. | Суммарные потери тепла тепловых сетей, Гкал.час. | Потери воды с утечками из сети, м.куб.ч. | Годовые потери тепла, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная с. Барабо - Юдино, ул.Школьная, 28 | 89 | 1100 | 0,0026 | 0,0026 |  | 13 |
|  | Общие потери тепла в сетях, % |  |  |  | 11 |  |  |

6. Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Чистоозерные тепловые сети» в сфере теплоснабжения

таблица № 12

| Показатель | Ед.изм. | Теплоисточники |
| --- | --- | --- |
|  |  | котельная |
| Расходная часть |  |  |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| уголь | тыс.тонн | 0,35 |
|  | тыс.руб. | 395,4 |
| электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 42,7 |
|  | тыс.руб. | 86 |
| водопотребление | тыс.м.куб. |  |
|  | тыс.руб. | 22,3 |
| Итого | тыс.руб. | 503,7 |
| Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) |  |  |
| обслуживающий персонал | тыс.руб. | 208,8 |
| ИТР | тыс.руб. | 86,2 |
| Итого | тыс.руб. | 295 |
| Прочие затраты |  |  |
| ремонтный фонд | тыс.руб. | 18,6 |
| услуги связи | тыс.руб. |  |
| выбросы (негативка) | тыс.руб. |  |
| отчисления по упрощёнке | тыс.руб. | 68,4 |
| процент услуг РКЦ | тыс.руб. |  |
| прочие | тыс.руб. | 167,8 |
| Итого | тыс.руб. | 254,8 |
| Итого затрат | тыс.руб. | 1053,5 |
| Доходная часть |  |  |
| население | тыс.руб. | 7,5 |
| бюджетные учреждения | тыс.руб. | 410,4 |
| прочие потребители | тыс.руб. | 24,2 |
| Итого доход | тыс.руб. | 442,1 |
| Финансовый результат (- убыток, + доход) | тыс.руб. | - 611,4 |

Анализ подтверждает, что деятельность предприятия на данный момент является планово-убыточной, убытки по результатам отопительного сезона 2021-2022 гг. составили – 611,4 тыс. руб., в том числе за счёт  убытков предприятия из-за несоответствия удельных расходов топлива  на производство тепловой энергии, повышенный расход электроэнергии.

Приложение

к постановлению администрации

Чистоозерного района

Новосибирской области

от  30.12.2022 г №985

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с.Барабо-Юдино

Условные обозначения