Утверждена постановлением Администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 987 от 30.12.2022 г.

Схема теплоснабжения                                Елизаветинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

2019 г.

Оглавление

1.	Краткий обзор	3

2.	Схема теплоснабжения муниципального образования	4

Елизаветинского сельсовета	4

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Елизаветинка	7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Елизаветинского сельсовета	7

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Елизаветинского сельсовета	8

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения	10

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с.Елизаветинка	11

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническому перевооружение системы теплоснабжения с.Елизаветинка	12

Перспективная схема теплоснабжения	13

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельной с. Елизаветинка; 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с. Елизаветинка |
| Основные разработчики | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области; Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство Чистоозерного района Новосибирской области» |

1.1. с. Елизаветинка – административный центр муниципального образования Елизаветинского сельсовета.

с. Елизаветинка находится  в юго-западной части  Новосибирской области на расстоянии 638 км от областного центра  г. Новосибирска, в 10 км от районного центра р.п. Чистоозерное и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Чистоозерная, население 481 человек.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Елизаветинского сельсовета.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 1/1,12 |
| 2 | Тепловые сети | км. | 1,05 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 1,05 |
| 3 | Водопроводные сети | км. | 10 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 10 |
| 4 | Водозаборные сооружения | ед. | 3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 2 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Елизаветинского сельсовета

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 3 | Объекты культуры | ед. | 1 |

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Елизаветинского сельсовета

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КХ Чистоозерное» | тепло-, водоснабжение |

- Схема теплоснабжения муниципального образования

Елизаветинского сельсовета

Система теплоснабжения c. Елизаветинка состоит из 1 котельной общей мощностью 1,12 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 1,05 км. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет муниципальное унитарное предприятие «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана на праве хозяйственного ведения, согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

2.1. Схема теплоснабжения с. Елизаветинка:

- схема теплоснабжения котельной, ул. Центральная, 55а, приложение № 1;

2.2. Общие сведения по теплоисточникам.

таблица № 4

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Елизаветинка, ул. Центральная, 55а | 1976 | КВр – 0,6 | 2017 |  | 0,52 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр – 0,6 | 2016 |  | 0,6 |  |  |

2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

таблица № 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,12 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,12 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 532 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 457 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 300,2 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 30,67 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,195 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,269 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 30,2 |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 69,4 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 532 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (5,5%) | Гкал/год | 25 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (11%) | Гкал/год | 50 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 457 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 4 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 452 |
|  | Баня | Гкал/год | 1 |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

таблица № 6

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с. Елизаветинка, ул. Центральная, 55а | 1976 | 90 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 90 | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 90 | 100 |  | 100 |
|  |  |  | 90 | 250 |  | 250 |
|  |  |  | 90 | 150 |  | 150 |
|  |  |  | 90 | 150 |  | 150 |
|  |  | ИТОГО протяженность тепловых сетей на 2021 год |  | 1200 |  | 1200 |
|  |  | 2011 | 90 | 200 | 200 |  |
|  |  | 2011 | 32 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2010 | 70 | 250 | 250 |  |
|  |  | 2010 | 70 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2009 | 70 | 150 | 150 |  |
|  |  | 2009 | 70 | 250 | 250 |  |
|  | Всего |  |  | 1050 | 1050 |  |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2019год |  |  |  | 1050 | 1050 |  |

    - Структура потребления тепловой энергии с. Елизаветинка

Таблица 7

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с. Елизаветинка по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население | 8 |
| Школа | 390 |
| МКУК Елизаветинский КДЦ | 231 |
| ФАП | 40 |
| Администрация | 42 |
| Итого | 711 |

2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Елизаветинка

таблица № 8

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с. Елизаветинка, ул.Центральная, 55а | Центральная, 55 | Школа | 1 | 3824,4 | 0,3635 |
|  |  | Центральная, 59 | КДЦ | 2 | 5035,8 | 0,4787 |
|  |  | Центральная, 65 | жилой дом | 1 | 92 | 0,0087 |
|  |  | Центральная, 52 | Администрация | 1 | 432 | 0,041 |
|  |  | Центральная, 50 | ФАП | 1 | 312 | 0,0296 |
|  |  | Центральная, 49 | Баня | 1 | 907,2 | 0,0865 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с. Елизаветинка

3.1. Зона действия производственной котельной, приложение № 2.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Елизаветинского сельсовета

Жилищный фонд муниципального образования Елизаветинского сельсовета составляет – 10,4 тыс. кв. м., в том числе 50 многоквартирных жилых дома общей площадью 5,2 тыс. кв. м.

На территории села Елизаветинка 1 индивидуальный жилой дом имеет систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь жилого дома составляет 36,8 м.кв.

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки теплоисточников с. Елизаветинка.

Нагрузки на котельную с. Елизаветинка, ул. Центральная, 55а до 2027 года можно увеличить на 308,7 Гкал: при подключении к системе центрального отопления: 10 индивидуальных жилых домом площадью 670 кв.м.; 1 многоквартирный жилой дом 99 кв.м., магазин площадью 240 кв.м. торговой площадью 84,3 кв.м.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Елизаветинского сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед Чистоозерным районом стоит проблема развития, модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов с. Елизаветинка. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» приведены в таблице № 13.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников МУП «КХ Чистоозерное».

таблица № 11

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с. Елизаветинка, ул. Центральная, 55а | 1976 | КВр-0,6 КВР-0,6 | 1 1 | 2017 2016 | 0,52 0,6 | 1,008 | 69,4 | 297,96 | 11 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации 5 лет);

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов;

- высокий удельный расход угля, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- разрегулированность систем теплоснабжения

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения

таблица № 13

| Показатель | Ед.изм. | Теплоисточники |
| --- | --- | --- |
|  |  | котельная |
| Расходная часть |  |  |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| уголь | тыс.тонн | 0,269 |
|  | тыс.руб. | 410,8 |
| электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 30,2 |
|  | тыс.руб. | 72,1 |
| водопотребление | тыс.м.куб. | 0,165 |
|  | тыс.руб. | 4,8 |
| Итого | тыс.руб. | 487,7 |
| Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) |  |  |
| обслуживающий персонал | тыс.руб. | 159,6 |
| ИТР | тыс.руб. | 124,2 |
| Итого | тыс.руб. | 283,8 |
| Прочие затраты |  |  |
| ремонтный фонд | тыс.руб. | 4,4 |
| услуги связи | тыс.руб. |  |
| выбросы (негативка) | тыс.руб. |  |
| отчисления по упрощёнке | тыс.руб. | 109,6 |
| процент услуг РКЦ | тыс.руб. |  |
| прочие | тыс.руб. | 20,7 |
| Итого | тыс.руб. | 134,7 |
| Итого затрат | тыс.руб. 1828,3 | 906,2 |
| Доходная часть |  |  |
| население | тыс.руб. 217,4 | 8,1 |
| бюджетные учреждения | тыс.руб.1 120,9 | 725 |
| прочие потребители | тыс.руб. | 165,2 |
| Итого доход | тыс.руб. 1781,0 | 898,3 |
| Финансовый результат (- убыток, + доход) | тыс.руб.+ 47,3 | -7,9 |

Анализ подтверждает, что деятельность предприятия на данный момент является планово-убыточной, убытки по результатам отопительного сезона 2021 г. составили – 7,9 тыс. руб., в том числе за счёт:

- убытков предприятия из-за несоответствия удельных расходов топлива  на производство тепловой энергии;

- убытков из-за несоответствия норматива потребления тепловой энергии для нужд отопления жилищного фонда;

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников

с. Елизаветинка

Учитывая возможность подключения жилых помещений к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов строительства, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения с. Елизаветинка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

7.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического перевооружения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- замена циркуляционных (сетевых) насосов на энергоемкие;

- замена теплотрассы, протяженностью 50 м.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническому перевооружение системы теплоснабжения

с. Елизаветинка

8.1. Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Елизаветинка в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное»  разработаны следующие мероприятии, которые помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Мероприятие № 1: Замена тепловых сетей, протяженностью 50 м. в с. Елизаветинка.

Реализация данного мероприятия позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

Удельный вес сетей теплоснабжения поселка, нуждающихся в замене в 2021 году составил 47,6 %, реализация  мероприятия № 1 позволит сократить этот показатель.

8.4. Необходимые инвестиции (источники финансирования).

таблица № 14

| Наименование мероприятия | Срок внедрени я | Источник финансир | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепловых сетей протяженностью 0,05 км. | 2024 | 100/бюджет МР. | 10 % от выработки тепла | 231,3 | 4/7 | Директор МУП, Первый зам. Главы Чистоозерного района |

Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2023-2028г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2023-2028 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2029-2033 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2033 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей протяженностью 0,05 км. | 2023-2028 |  | МБ | 100 |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции: |  |  | Всего | 100 |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны  с 2023 года по 2028 год.

Котельная

Количество котлов – 2 шт.

Тип топлива – уголь

Тип котла : КВс – 0,54 / КВр – 0,6

Тип здания: кирп. 1 этаж

% износа оборудования –15-30%

Количество отапливаемых зданий:

Жилые дома – 1/1 чел

Соц/важные объекты – 5

Пром/важные объекты – 0

приложение 1

планируемые

Котельная

Количество котлов – 2 шт.

Тип топлива – уголь

Тип котла : КВс – 0,54 / КВр – 0,6

Тип здания: кирп. 1 этаж

% износа оборудования –15-30%

Количество отапливаемых зданий:

Жилые дома – 1/1 чел.

Соц/важные объекты – 5

Пром/важные объекты – 0

приложение 2

Зона действия производственной котельной

планируемые