Утверждена Постановлением

администрации  Чистоозерного района

Новосибирской области

№ 201 от 06.04.2018 г

Схема водоснабжения Прибрежного сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

на период до 2028 года

2018 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….……...…3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. .......................4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ................................................................................................................6

2.1. Общие сведения о Прибрежном сельсовете Чистоозерного района………………….....6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения ………………….………………….…...7

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ..................... ........9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… .................................................... 9

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................10

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….11

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения…….11

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........11

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….…....13

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения….…...13

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….….15

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………….…..……....15

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…….............15

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.……………...………….…....15

8.Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий схемы……………………..….....16

9. Схема существующего водопровода д.Канавы…………………….……………...............17

10. Схема существующего водопровода д.Канавы ……………………………………….....18

11. Схема существующего водопровода с.Новопокровка…..…………………………….....19

12. Расчет водопотребления Прибрежного сельсовета……………………………………....20

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Прибрежного сельского поселения на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

А так же в соответствии с требованиями   федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения:

–  водозаборы (подземные);

-  магистральные сети водоснабжения;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения содержит:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Прибрежного сельсовета Чистоозерного района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема водоснабжения Прибрежного сельсовета Чистоозерного района на период до 2028 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Глава Чистоозерного района |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области, |
| Исполнители мероприятий Схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Схемы: | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой всех потребителей Прибрежного сельсовета; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования сетей. 3. Увеличение мощности систем водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Прибрежного сельсовета 6. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры Прибрежного сельсовета. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2028 г.г. |
| Объёмы и источники финансирования |  |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района, - Совет депутатов Чистоозерного района . |

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения Прибрежного сельсовета Чистоозерного района

Территория поселения общей площадью 15783 га расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 600 км  от областного центра г. Новосибирска, удалено от районного центра р.п. Чистоозерное на 40 км в юго-восточном  направлении и в 40 км от ближайшей железнодорожной станции.

Территория Прибрежного сельсовета граничит с Купинским районом и Шипицынским  сельсоветом.

Территория Прибрежного  сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,  но с сильно сглаженными гривными формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100— 125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями.

На территории Прибрежного сельсовета расположены населенные пункты: с.  Новопокровка, д. Канавы, д. Чебаклы. с. Новопокровка  –  является административным центром Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

Климатические   условия с. Новопокровка.

Климатические особенности – недостаточное увлажнение и частые суховеи.

Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от - 0,2 до + 0,3 °С. Средняя температура января составляет – 19,9 °С, июля	 – 26,3°С.

Господствующие ветра юго-западного направления, годовое количество осадков —330 — 340 мм. Высота снежного покрова 25 см, глубина промерзания грунтов 220 см.

Климат характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким, но жарким летом. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %.

Никаких проявлений активных физико-геологических процессов на территории МО не наблюдается (сейсмичность менее 6 баллов).

Продолжительность отопительного периода в с. Новопокровка составляет 262 дня.

На территории муниципального образования расположены одна средняя и две начальные школы, пять магазинов, почтовое отделение, два ФАП, АТС, детский сад, пять фермерских хозяйств.

На территории МО расположены следующие объекты водоснабжения:

- две водопроводные скважины (одна скважины в с. Новопокровка, одна скважина в д. Чебаклы);

- две водонапорные башни (одна башня в с. Новопокровка, одна башня в д. Канавы);

- водопроводные сетей протяженностью – 4,721 км

Во всех рассматриваемых населенных пунктах имеются системы муниципального водоснабжения не связанные между собой. ВЗУ и водопровод находятся на балансе Прибрежного сельсовета. Администрация Чистоозерного района по соглашению передала системы водоснабжения в эксплуатацию МУП «КХ Чистоозерное».  Источниками водоснабжения являются артезианские скважины, в качестве регулирующих сооружений выступают водонапорные башни. Качество воды по основным показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», за исключением повешенного содержания сухого остатка в воде. Система водоподготовки отсутствует. Насосные станции II-го подъема отсутствуют.

Водопроводные сети достаточно разветвлены, наиболее развитая сеть в с.Новопокровка – является административным центром Прибрежного сельсовета.  Сети водоснабжения выполнены из следующих материалов: стальные, полиэтиленовые, чугунные  трубы, диаметр 50, 100 мм.

В приложении приведены  схемы существующих сетей водоснабжения населенных пунктов.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

На территории Прибрежного сельсовета эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (тепловая энергия, холодное водоснабжение, электрическая энергия) заключены публичные договора на оказание услуг.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:

водозаборные скважины – 2 шт. год ввода 2011, 2009 (одна скважина в с. Новопокровка, одна скважина в д. Чебаклы);

водонапорные башни – 2 шт. год ввода 1989г., 1989г. скважины глубиной 952 м (одна башня в с. Новопокровка,  одна башня в д. Канавы);

сети водоснабжения  - 4,721 км из них ветхие 0 км

стальные трубопроводы – 1,0 км (оптимальный срок эксплуатации 20 лет)

полиэтиленовая трубопроводы – 2,0 км (оптимальный срок эксплуатации 30 лет)

чугунные трубопроводы – 1,0 км.

Общий износ сетей составляет 10%.

В 2012 году был выполнен капитальный ремонт водопроводных  сетей протяженностью 800 м.

Объём воды, реализованный по приборам учёта у бюджетных организаций – составляет 20 %., населению вода отпускается по приборам учета и нормативам потребления.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

За 2017 год на сетях и сооружениях произошло 1 авария, среднее время восстановительных работ - 4 часа.

Поднятая (добытая) вода не требует очистки, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «Чистоозерные тепловые сети», составляет  4,0 км. Средний износ эксплуатации существующих сетей составляет 30 лет. В настоящее время признаны ветхими сетями, т.е. требующие срочной замены 1,0 км в д. Канавы.

На 2015 год запланирована модернизация водопроводных сетей в д. Канавы протяженностью 1,0 км с участием в федеральной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2011-2015 гг.

Тарифа на подключение к системам водоснабжения на территории администрации Прибрежного сельсовета нет.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Централизованным водоснабжением в  Прибрежном сельсовета занимается предприятие МУП «КХ Чистоозерное».

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок 27 шт., пожарных гидрантов отсутствуют, артезианских скважин - 2 штук, водонапорных башен (2 штуки, объёмом до 25 куб метров); водопроводных  сетей протяженностью 4,721 км.,  диаметр сети до 100 мм.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет  4,721 км. Сеть представляет собой тупиковую систему. Глубина прокладки трубопровода составляет 2,2-3,0 м. Основная часть была проложена от 1960 г до 1982г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных,  диаметром от 50 до 100 мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра – 100 мм.

Износ водопроводных сетей составляет 10%.

Потери воды в 2017 году не превысили нормативные, составили 11%.

Источником водоснабжения Прибрежного сельсовета являются подземные воды.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет, в них нет необходимости.

Анализ структуры системы водоснабжения населенных пунктов будут приведены отдельно, в связи  с тем, что водопровод различных населенных пунктов не связан.

с.Новопокровка

Водоснабжение с.Новопокровка осуществляется из двух водозаборных узлов являющегося собственностью Прибрежного сельсовета, расположенного  в восточной и западной части села. Схема №1 подачи воды: из глубоководной водозаборной  скважины, вода из скважины погружным насосом I подъема подается в водонапорную башню, а затем в и разводящую сеть.

Описание сооружения:

- скважина   №1 пробурена в  1989 г. Находится в западной части села. Глубина скважины – 1100 м, производительностью 10 м3. Скважина расположена в павильоне насосной станции I подъема, размером 3,24*3,09 м. Павильон выполнен из кирпича, перекрытия ж.б. плиты, фундамент заливной бетонный, кровля совмещенная. В скважине установлен насос марки НСВ-10.  Скважина имеет ограждение зоны 1-го пояса санитарной охраны.

- водонапорная башня металлическая  высотой 14 м, с утеплением бака емкостью 30 м3, установлена в 2001 г.

- скважина №2 восточной и  пробурена в  1999 г. Глубина скважины – 1050 м, производительностью 2,5 м3/час. Скважина расположена в павильоне насосной станции I подъема, размером 3,24*3,09 м. Павильон выполнен из кирпича, перекрытия ж.б. плиты, фундамент заливной бетонный, кровля совмещенная. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-25-110 (мощностью 10 кВт).  Скважина имеет ограждение зоны 1-го пояса санитарной охраны. Для  поддержания давления используется частотное регулирование.

При аварийных ситуациях на существующей скважине в условиях отсутствия резервной мощности значительные перебои в подаче воды потребителям.

Система водоподготовки, насосы станции  II-го подъема отсутствуют. Приборы учета - отсутствует.

д. Канавы

Водоснабжение д.Канавы осуществляется из водозаборного узла являющегося собственностью Прибрежного сельсовета, расположенного  в центре села. Схема подачи: из глубоководной водозаборной  скважины, вода из скважины погружным насосом I подъема подается в водонапорную башню, а затем в и разводящую сеть.

Описание сооружения:

- скважина   №1 пробурена в  1983 г. Глубина скважины – 952 м, производительностью 2,5 м3/час. Скважина расположена в павильоне насосной станции I подъема, размером 3,24*3,09 м. Павильон выполнен из кирпича, перекрытия ж.б. плиты, фундамент заливной бетонный, кровля совмещенная. В скважине установлен насос НСВ-10.  Скважина имеет ограждение зоны 1-го пояса санитарной охраны.

-  водонапорная башня металлическая  высотой 14 м, с утеплением бака емкостью 25 м3.

д.Чебаклы

Водоснабжение осуществляется в большей части через водоразборные колонки от сети водопровода ø100 мм длиной 1,0 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной  960  м и производительностью 2,5 м3/час, которая находится на балансе администрации Прибрежного сельсовета. Скважина оборудована насосом НСВ-10. Скважина находится в восточной части деревни.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Прибрежного сельсовета. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях жилых застроек.

2. Источником водоснабжения Прибрежного сельсовета Чистоозерного района являются артезианские скважины.

3. Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Станции водоподготовки в Прибрежном сельсовете Чистоозерного района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения имеет удовлетворительное состояние и не требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

2. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает

мероприятия:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующей жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения.

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Новосибирской области и нормы водопотребления в Прибрежном сельсовете Чистоозерного района:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с уличной водозаборной колонки | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,055 |
| 2 | водопровод в доме | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,606 |
| 3 | водопровод с канализацией без туалета | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,808 |
| 4 | водопровод с канализацией с туалетом | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,267 |
| 5 | водопровод, канализация, душ или ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц | 10,352 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов (Новопокровка, Чебаклы, Канавы) Прибрежного сельсовета Чистоозерного района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении приведены в приложении.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода совместная с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Прибрежного сельсовета Чистоозерного района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 17,9 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) оплачиваются отдельно. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению

для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Прибрежного сельсовета Чистоозерного района в необходимых объемах на  период 2018 – 2028 гг.

Расчет водопотребления по Прибрежному сельсовету

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Количество | Средний норматив потребления | В месяц Куб.м | Общий объем в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами |  | 3 | - | 3,56 куб.м. в месяц. | 128 |
|  | жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами |  | 5 | - | 2,44 куб.м. в месяц. | 146,8 |
|  | жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками |  | 31 | - | 1,59 куб.м. в месяц. | 592 |
|  | жилые помещения с холодным водоснабжением без канализации |  | 338 |  | 1,2 куб.м. в месяц. | 4877 |
|  | жилые помещения с холодным водоснабжением из уличных колонок, без канализации |  | 194 | - | 0,91куб.м. в месяц. | 2125 |
| 2 | Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | л/сутки на 1 работающего | 2 | 12,0 | 0,72 | 8,64 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
|  | С дневным пребыванием детей со столовыми, работающие на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | л/сутки на 1 ребенка | 20 | 75,0 | 45,0 | 540,0 |
| 4 | Школы |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные, со столовой работающей на полуфабрикатах | л/сутки на 1 человека (учащегося или преподавателя) | 140 | 17,0 | 71,4 | 856,8 |
|  |  |  | 10 | 17 |  |  |
| 5 | Учреждение культуры |  |  |  |  |  |
|  | клуб | л/сутки на 1 место | 36 | 8,6 | 9,28 | 111,36 |
| 6 | Административное здания | л/сутки на 1 работающего | 11 | 12 | 3,96 | 47,52 |
|  | ОАО «Прибрежный» |  |  |  |  | 5040,0 |
| 7 | Предприятие общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | Столовая | л/на 1 условное блюдо | 2 | 16 | 0,96 | 11,52 |
| 8 | Содержание скота |  |  |  |  |  |
|  | КРС коровы | куб. м. в месяц на 1 голову | 224 | 1,825 |  | 408,8 |
|  | КРС молодняк | куб. м. в месяц на 1 голову | 346 | 0,913 |  | 315,9 |
|  | Овцы, козы | куб. м. в месяц на 1 голову | 565 | 0,304 |  | 172,0 |
|  | Свиньи | куб. м. в месяц на 1 голову | 252 | 0,913 |  | 230,0 |
|  | Лошади | куб. м. в месяц на 1 голову | 18 | 1,825 |  | 33,0 |
|  | Птица | куб. м. в месяц на 1 голову | 1565 | 0,030 |  | 47,0 |
| 9 | Мойка уличного транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Автомашины из шланга | л/машину за 1 помыв | 49 | 65,2 | 111 | 700,0 |
| 10 | Полив садов и огородов |  |  |  |  |  |
|  | Из водопроводной сети | л/в месяц на 1 м2 | 13 661,0 | 0,061 | 3 месяца | 2500,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 18891,34 |

Разработано:

ООО «Чистоозерные

тепловые сети»                                                                      С.П. Тыртышный