Утверждена Постановлением Администрации Чистоозерного района Новосибирской области от 30.12.2022 г № 993

Схема теплоснабжения                                Прибрежного сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с. Новопокровка

Оглавление

1.	Краткий обзор	3

2.	Схема теплоснабжения с.Новопокровка

Прибрежного сельсовета	5

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Новопокровка Прибрежного сельсовета	7

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах администрации Прибрежного сельсовета	8

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения с. Новопокровка Прибрежного сельсовета	8

6. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с.Новопокровка Прибрежного сельсовета	9

7. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения с.Новопокровка Прибрежного сельсовета	9

8.Перспективная схема теплоснабжения	13

9.Сроки реализации Программы……………………………………………………..15

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельной; 2. Реконструкция тепловых сетей с. Новопокровка Прибрежного сельсовета |
| Основные разработчики | администрация Чистоозерного района Новосибирской области. |

с. Новопокровка – административный центр администрации Прибрежного сельсовета.

с. Новопокровка  находится  в юго-восточной  части  Новосибирской области на расстоянии 600 км от областного центра  г. Новосибирска, в 40 км от районного центра р.п. Чистоозерное и в 40 км от ближайшей железнодорожной станции Чистоозерная. Население в с.Новопокровка по состоянию на 01.01.2022 года составило 359 человек.

На территории поселения Прибрежного сельсовета  расположены следующие объект ЖКХ:

- Котельная в  с. Новопокровка – 1 шт.

- Тепловые сети, протяженностью 0,38 км

Объекты ЖКХ принадлежат администрации Чистоозерного района (переданы в МУП «КХ Чистоозерное» на праве хозяйственного ведения).

В д. Чебаклы и д. Канавы центральное теплоснабжение отсутствует.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса администрации Прибрежного сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс.кв.м | 131 / 10,2 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./тыс.кв.м | 77 / 7,5 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
| 3 | Тепловые сети | км | 0,38 |
| 4 | Водопроводные сети | км | 4,72 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
| 8 | Электрические сети | км. | 27,0 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые котельной

с.Новопокровка Прибрежного сельсовета

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | ед. | 2 |
| 2 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты культуры | ед. | 1 |

- Схема теплоснабжения с.Новопокровка Прибрежного сельсовета

Система теплоснабжения c. Новопокровка состоит из 1 котельной общей мощностью 1,26 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 0,38 км. На сегодняшний день эксплуатацию теплоснабжения осуществляет МУП «КХ Чистоозерное».

2.1. Схема теплоснабжения с. Новопокровка:

- схема теплоснабжения котельной, ул. Школьная, 27а, приложение № 1;

2.2. Общие сведения по теплоисточникам.

таблица № 1

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с. Новопокровка, ул.Школьная, 27а | 1976 | КВр – 0,63 | 2014 |  | 0,63 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр – 0,63 | 2020 |  | 0,63 |  |  |

2.2.1. Показатели теплоисточников.

таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/час | 0,274 |
| 2 | Установленная мощность | Гкал/час | 0,1 |
| 3 | Расход тепла на систему отопления | Гкал/час | 0,233 |
| 4 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/час | 0,02802 |
| 5 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/час | 0,01138 |
| 6 | Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/час | 0,001 |
| 7 | Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 14,279 |
| 8 | Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 14,256 |
| 9 | Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,022 |
| 10 | Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 14,277 |
| 11 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,002 |
| 12 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,002 |
| 13 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,017 |
| 14 | Давление в подающем трубопроводе | м | 30,0 |
| 15 | Давление в обратном трубопроводе | м | 20,0 |
| 16 | Температура в подающем трубопроводе | С | 80,0 |
| 17 | Температура в обратном трубопроводе | С | 60,921 |
| 18 | Тепловые потери в тепловых сетях (14,4%) | Гкал/час | 0,0394 |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей  0,38 км, сети находятся на территории с. Новопокровка. Тепловые сети из стальных труб диаметром 108 мм  в двух трубном исполнении (подача, обратка). Тип прокладки трубопровода подземный, трубопровод изолирован минеральной ватой. Системы теплопотребления подключены по одноконтурной зависимой схеме.

Средний физический износ сетей составляет 75 %.

На отопительный период 2022 – 2023г г. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Модернизация тепловых сетей намечена на 2023 – 2025 гг. Ориентировочная стоимость работ – 495  тыс. руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сетей составляет 5,5 тыс. руб.

    - Перечень потребителей тепловой энергии с.Новопокровка Прибрежного сельсовета

таблица № 3

|  | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1 | Адинистрация с/с |
| 2 | МКОУ СОШ |
| 3 | МКУК Новопокровский КДЦ |
| 4 | Детский сад |
| 5 | ФАП |
| 6 | ОАО Прибрежное |
| 7 | ИП Титов Е.А. |
| 8 | Кооптсбыт магазин |
| 9 | ИЖС ул. Школьная,23 |
| 10 | ИЖС ул. Школьная,25 |

2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Новопокровка Прибрежного сельсовета

таблица № 4

| № п/п | Наименование | Vобъем зд., м3 | Q зд. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адинистрация с/с | 680 | 0,015772 |
| 2 | МКОУ СОШ | 4965,6 | 0,111663 |
| 3 | МКУК Новопокровский КДЦ | 1392 | 0,032286 |
| 4 | Детский сад | 1748 | 0,038300 |
| 5 | ФАП | 140,4 | 0,003134 |
| 6 | ОАО Прибрежное | 361,25 | 0,008234 |
| 7 | ИП Титов Е.А. | 69,5 | 0,001474 |
| 8 | Кооптсбыт магазин | 870,3 | 0,018454 |
| 9 | ж.д. ул. Школьная,23 | 67,7 | 0,001486 |
| 10 | ж.д. ул. Школьная,25 | 56,8 | 0,001247 |
|  | ИТОГО: |  | 0,232050 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с.Новопокровка

3.1. Зона действия производственной котельной, приложение № 2.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

На территории села Новопокровка 2 индивидуальных  жилых дома, которые подключены к системе центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь  двух жилых домов составляет 193 м2.

Жилищный фонд муниципального образования Прибрежного сельсовета составляет – 10,2 тыс.м2, в том числе 3 жилых дома блокированной застройки общей площадью 0,313 тыс.м2, которые планируется подключить в период 2023-2025 годы к теплоисточнику.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения с.Новопокровка Прибрежного сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3 основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

На сегодняшний день проблема отопительной котельной состоит в неэффективной работе одного котла, связанной с его физическим износом, и наличие дефицита установленной тепловой мощности.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь.

Краткая характеристика теплоисточников МУП «КХ Чистоозерное»

таблица № 5

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Новопокровка, ул.Школьная, 27а | 1976 | КВр-0,63 КВр-0,63 | 1 1 | 2014 2020 | 0,63 0,63 | 1,2 | 30 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 30 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

6. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с. Новопокровка Прибрежного сельсовета

Учитывая возможность подключения жилых помещений к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения с. Новопокровка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

6.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического перевооружения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- замена изношенного котла (2014г) на новый котел;

- замена циркуляционных (сетевых) насосов на энергоемкие.

7. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения с. Новопокровка Прибрежного сельсовета

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

таблица 6

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Областной бюджет |  |  |
| 1.Модернизация котельной с.Новопокровка (увеличение мощности) | 2023 | 1000,0 | 53,0 | 177,0 | 770,0 | 221,0 | 3 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей в с.Новопокровка протяженностью 0,09 км | 2025 | 495,0 | 26,0 | 26,0 | 443,00 | 123,0 | 3,5 |
| Итого | 2023-2025 | 1495,0 | 79,0 | 203,0 | 1213,0 |  | 6,5 |

7.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Новопокровка Прибрежного сельсовета  в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Мероприятие 1: Модернизация котельной (увеличение мощности) в с. Новопокровк Прибрежного сельсовета.

Реализация данного мероприятия замена котла  КВр (2014г) мощностью 0,63 Гкал/ч на новый котел КВр - 0,63 позволит:

- повысить надежность и качество работы системы теплоснабжения;

- обеспечить гарантированное долгосрочное и доступное теплоснабжение  потребителям;

- возможность подключения новых потребителей.

Мероприятие 2: Реконструкция тепловых сетей в с.Новопокровка Прибрежного сельсовета протяженностью 0,09 км.

Реализация данного мероприятия позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене в 2022 году составил 75 %,  реализация  мероприятия позволит сократить этот показатель  до 0 к 2025 году.

Уровень потерь тепловой энергии на тепловых сетях села составил 20 % или 87,64 Гкал в год. Реализация  мероприятия позволит сократить этот показатель до плановых 14 % или до 31,3  Гкал в год.

Итак, в результате реализации данных инвестиционных проектов  будут достигнуты следующие  целевые показатели и индикаторы:

Реализация  Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения с. Новопокровка Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на  2023 - 2025 годы» требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

таблица № 7

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Источник финансирования | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические мероприятия 1.1. Модернизация котельной: замена котла | 2023 | 53/бюджет МО; 177 /ср-ва предприятия; 770/Бюджет ОБ |  | 221,0 | 3/36 | Руководитель организации коммунального хозяйства, Глава администрации района |
| 1.2. Реконструкция тепловых сетей в с.Новопокровка протяженностью 0,09 км | 2025 | 26/бюджет МО; 26/ср-ва предприятия; 443/бюджет ОБ | 10% от выработки тепла | 123,0 | 3/36 | Руководитель организации коммунального хозяйства, Глава администрации района |

7.2. Необходимые инвестиции (источники финансирования).

8. Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня 14% против 20% на сегодняшний день.

Таблица 8

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2023-2025г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2023-2024 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2025-2033 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028-2033 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной: замена котла | 2023 |  | МБ | 53,0 |  | 53,0 |  | 53,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | ВИ | 177,0 |  | 177,0 |  | 177,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | Фонд модернизации | 770,0 |  | 770,0 |  | 770,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в с.Новопокровка, протяженностью 0,09 км | 2025 |  | МБ | 26,0 |  | - |  | - |  | - |  | 26,0 |  |  |  | - |  | 26,0 |
|  |  |  |  | ВИ | 26,0 |  | - |  | - |  | - |  | 26,0 |  |  |  | - |  | 26,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 443,0 |  | - |  | - |  | - |  | 443,0 |  |  |  | - |  | 443,0 |
|  | Итого по теплоснабжению: | 2023-2033 |  | Всего | 1495,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 495,0 |  |  |  | - |  | 495,0 |
|  |  |  |  | МБ | 79,0 |  | 53,0 |  | 53,0 |  | - |  | 26,0 |  |  |  | - |  | 26,0 |
|  |  |  |  | ВИ | 203,0 |  | 177,0 |  | 177,0 |  | - |  | 26,0 |  |  |  | - |  | 26,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 1213,0 |  | 770,0 |  | 770,0 |  | - |  | 443,0 |  |  |  | - |  | 443,0 |

9.Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны  с 2023 года по 2025 год.