Утверждена Постановлением Администрации Чистоозерного района Новосибирской области № 994 от 30.12.2022г.

Схема теплоснабжения                                Романовского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с.Романовка

Содержание:

1.Паспорт схемы теплоснабжения.

2. Общие сведения о Романовском сельсовете Чистоозерного района Новосибирской области.

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Романовского сельсовета.

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Романовского сельсовета.

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно- комнального комплекса муниципального образования Романовского сельсовета.

3.Схема теплоснабжения муниципального образования Романовского сельсовета.

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

3.3. Характеристика тепловых сетей.

3.4.Структура потребления тепловой энергии с.Романовка.

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой

энергии с. Романовка.

4. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

4.1. Технические характеристики системы теплоснабжения.

4.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения.

4.3.Краткая характеристика теплоисточников.

5. Предложения по  реконструкции и техническому оснащению теплоисточников с. Романовка.

5.1. Модернизация и реконструкция котельной.

6. Инвестиции в  реконструкцию и техническое оснащение системы  теплоснабжения с. Романовка.

6.1. Источники финансирования.

7.Контроль за ходом реализации программы.

8. Схема теплоснабжения территории Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема теплоснабжения Романовского сельсовета Чистоозерного района на период до 2033 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Глава администрации Чистоозерного района Новосибирской области |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области. |
| Исполнители мероприятий Схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Схемы: | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Задачи схемы: | 1. Модернизация и техническое оснащение котельной; 2. Замена тепловых сетей. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. 4. Увеличение мощности систем теплоснабжения. 5.Содержание системы теплоснабжения на должном уровне. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2023-2033 гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2023 - 2033 гг. составит 410,0 тыс. руб., в том числе: 1) объем средств из областного бюджета составляет 399,0 тыс. руб. 2) объем средств из бюджета МО Чистоозерный район составит 11,0 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль реализации Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района |

# 2. Общие сведения о Романовском сельсовете Чистоозерного района                               Новосибирской области.

Территорию Романовского сельсовета составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Романовского сельсовета независимо от форм собственности и  целевого  назначения,  согласно  данным  государственного  земельного кадастра.  Общая  площадь территории Романовского сельсовета составляет 43700,229 га.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Романовского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

На западе земли сельсовета граничат с МО Ишимского сельсовета, на юге - с МО Польяновского с/с,  на востоке – с МО Журавского сельсовета и МО Чистоозерным поссоветом, и на севере с МО Елизаветинского с/с.

Территория Романовского сельсовета включает в себя три населенных пункта: село Романовка, поселок Малиновка, деревня Малая Тохта.

Административный центр сельского поселения село Романовка  расположен в 54 км. от р.п. Чистоозерное.

Количество проживающего населения на 01.01.2014 год составляло 753 человека. На территории поселения работает 4 торговые точки. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка Чистоозерное. Телефонную связь обеспечивает Чистоозерный участок линейно-технической эксплуатации Татарского центра телекоммуникаций. На территории совета имеется почтовое отделение,  фельдшерско-акушерский пункт, дом Милосердия, пожарная часть № 119.

В селе Романовка находится муниципальное казенное образовательное учреждение «Романовская СОШ», учащихся 76 человек, а также малокомплектная школа в поселке Малиновка – учащихся 5 человек, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»  посещают 25 детей. На территории Романовского сельсовета работает муниципальное казенное учреждение культуры «Романовский КДЦ», сельский клуб в поселке Малиновка,  администрации Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

На территории МО Романовского сельсовета расположены 174 дома общей площадью  16,2 тыс.м² из них:

- 96 одноквартирных дома;

-  78 многоквартирных.

Площадь муниципального жилищного фонда администрации Романовского сельсовета составляет  6,7  тыс. м², индивидуального приватизированного жилья 9,5 тыс.м².

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Романовского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс.кв. м | 174/12,6 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./тыс.кв. м | 78/7,7 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 1/1,15 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 0,56 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 0,56 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 16 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 16 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 4 |
| 8 | Электрические сети | км. | 33 760 |

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Романовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования | ед. | 1 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 3 | Объекты культуры | ед. | 1 |

Жилые дома не отапливаются.

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Романовского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КХ Чистоозерное» | тепло-, водоснабжение |

3.Схема теплоснабжения муниципального образования

Романовского сельсовета.

Система теплоснабжения c. Романовка состоит из 1 котельной общей мощностью 2 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 0,56 км. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Романовка ул. Школьная, 48а | 1980 | КВр – 1(о) | 2019 | - | 1 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр– 1(р) | 2021 | - | 1 |  |  |

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 2,0 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,5 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 1326,64 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 880,99 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | - |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | - |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,470 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,650 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 43,969 |
| 10 | КПД водогрейной части котла | % | 83 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 1734,14 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 60,7 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (20%) | Гкал/год | 346,8 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 1326,64 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 0 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 1211,86 |
|  | иные | Гкал/год | 204,9 |

3.3. Характеристика тепловых сетей.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с. Романовка, ул. Школьная, 48а | 1980 | 80 | 495 | 495 |  |
|  |  |  | 76 | 65 | 65 |  |
|  |  | ИТОГО протяженность тепловых сетей на 1980 год |  | 560 | 560 |  |
|  |  | 2008 | 230 | 230 | 230 |  |
|  |  | 2009 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Всего |  |  | 330 | 330 |  |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2013год |  |  |  | 330 | 330 |  |

3.4.Структура потребления тепловой энергии с. Романовка

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с.Романовка по итогам 2020 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Школа | 772,8 |
| МКУК «Романовский КДЦ» | 233,71 |
| Детский сад «Ромашка» | 115,35 |
| ФАП | 115,35 |
| Магазин (Чистоозерного Райпо) | 49,7 |
| Администрация Романовского сельсовета | 39,85 |
| Итого | 1326,64 |

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой

энергии с. Романовка

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | В год Гкал |  |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с.Романовка, ул. Школьная, 48а | Школьная, 48 | Школа | 2 | 11345 | 772,68 |  |
|  |  | Центральная, 40 | КДЦ | 2 | 8828 | 233,71 |  |
|  |  | Центральная, 42 | Магазин (Чистоозерного Райпо) | 1 | 2082 | 49,7 |  |
|  |  | Центральная, 46 | Детский сад/ФАП | 2 | 3385 | 115,35/ 115,35 |  |
|  |  | Центральная, 44 | администрация | 1 | 585 | 39,85 |  |

4. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

4.1. Технические характеристики системы теплоснабжения:

Выработка тепловой энергии осуществляется от отопительной котельной  МУП «КХ Чистоозерное», котельная является источником теплоснабжения Романовского сельсовета и отапливает 100% объектов социально - культурного назначения. Основной вид топлива – каменный уголь.

4.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения:

- замена труб тепловых сетей на новые из современных материалов;

- использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельных и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельных;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 7 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

5. Предложения по  реконструкции и техническому перевооружению                 теплоисточников с. Романовка.

Необходима реализация проектов  реконструкции и технического оснащения системы теплоснабжения с. Романовка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработанной тепловой энергии, снижение энергетических потерь, издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

5.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического оснащения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- заменить трубы  тепловых сетей на новые из современных материалов;

- реконструкция частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельной и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельной;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей.

6. Инвестиции в реконструкцию и техническое оснащение системы                         теплоснабжения с. Романовка  (мероприятия)

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Романовка в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное» разработаны следующие мероприятия, которые помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

| Наименование мероприятия | Срок внедрени я | Источник финансир.тыс.руб | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепловых сетей, протяженностью 0,04 км. | 2024 | 190/ бюджет ОБ | Сокращение потерь в водосетях до нормативных | 10,0 | 35/420 | Директор МУП «КХ Чистоозерное» |
| Модернизация оборудования котельной (замена насоса) | 2025 | 5,0/бюджет МО 95,0/бюджет ОБ | Сокращение затрат при выработке тепла | 10,0 | 2/24 | Директор МУП «КХ Чистоозерное» |
| Модернизация оборудования котельной (приобретение дымососа) | 2025 | 6,0/бюджет МО 114,0/бюджет ОБ | Сокращение затрат при выработке тепла | 10,0 | 2/24 | Директор МУП «КХ Чистоозерное» |
| ИТОГО | 2023 - 2033 | 11,0 бюджет МО; 399,0/ бюджет ОБ. |  | 50,0 | 42,5/510 |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

-содержать систему теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня  14 %.

6.1. Источники финансирования.

| № |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2023-2033г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2023-2033 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2033 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Реконструкция котельной и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей 0,04 км. |  |  | 2024 |  | ОБ | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация оборудования котельной (замена насоса) |  | 2025 |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 95,0 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация оборудования котельной (замена дымососа) |  | 2025 |  |  | МБ | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 114,0 |  |  |  | 114,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 2023 - 2033 |  |  | МБ | 11,0 | 11,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 399,0 | 399,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 410,0 | 410,0 |  | 190,0 | 290,0 |  |  |  |  |  |

7. Контроль за ходом реализации программы.

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной программе. Механизм разработан в соответствии с положением законодательства РФ.

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией МУП «КХ Чистоозерное»:

-эксплуатационные расходы осуществляет мониторинг выполнения показателей программы;

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий  по целевому и эффективному использованию средств;

-осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий лицами, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

-формирует и представляет отчеты о выполнении программы.

Выбор исполнителей мероприятий программы финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

При этом критериями выбора исполнителей программы являются:

-функциональные и качественные характеристики реализуемых мероприятий;

-расходы на техническое обслуживание;

-сроки реализации  мероприятий;

-условия и объем предоставления гарантии качества оказываемых услуг;

-другие критерии.t © ООО «НЦИТ»© ООО «НЦИТ»

8. Схема теплоснабжения территории Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

котельная

теплосети

Участок теплосети подлежащий замене