Утверждена Постановлением                        администрации  Чистоозерного района

Новосибирской области

№ 208  от 10.04.2018 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ШИПИЦЫНО ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2028 гг.

с. Шипицыно

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Существующее положение в сфере водоснабжения с. Шипицыно	4

2.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	6

3.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	6

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения	7

5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения	9

6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	10

7.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А	14

- Введение

Схема водоснабжения села Шипицыно Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения села Шипицыно Шипицынского сельсовета;

- с учётом генерального плана села Шипицыно  ;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Существующее положение в сфере водоснабжения с. Шипицыно

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села Шипицыно является МУП «КХ Чистоозерное».

В селе Шипицыно существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Источником водоснабжения являются артезианские скважины (1-действующая и 2- нерабочие), обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В селе Шипицыно  проживают 594 человек, согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» система водоснабжения в селе при численности жителей до 5 тыс. человек относится к третьей категории надежности.

Водоснабжение в селе Шипицыно осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены  погружными насосами марки ЭЦВ. Из действующей  скважины  вода подается, с помощью частотного регулятора,  в разводящую сеть.

Нерабочие скважины, ранее, снабжали население водой по схеме: Насос из скважины 2 перекачивает воду в водонапорную башню, далее в разводящую сеть. Насос скважины 3, перекачивал воду в бойлер, а далее в разводящую сеть.

Таблица 1-1

Характеристика водонапорной башни и бойлера.

| Расположение | У скважины № 1 | У скважины № 2 | У скважины № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота, м | - | 21 | - |
| Емкость, куб.м | - | 25 | 0,02 |
| Износ, % | - | 90 | 60 |

В настоящее время в селе Шипицыно централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Наружное пожаротушение села Шипицыно не предусмотрено.

Водопроводные очистные сооружения в селе Шипицыно не предусмотрены.

Санитарно-защитные зоны от основных объектов инженерно-технического обеспечения, а также зоны охраны (для объектов водоснабжения) отсутствуют.

Характеристика скважин представлена в таблице 1-2.

Таблица 1-2

Характеристика артезианских скважин

| Номер скважины | №12-376А | №01034 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебет скважины, куб. м/ч | 16 | 10 | 6 |
| Глубина скважины, м | 1200,0 | 1150,0 | 1124,0 |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-16-110 | ЭЦВ 6-10-110 | ЭЦВ 6-10-110 |
| Производительность насоса, куб. м/ч | 16 | 10 | 6 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1986 г. | 1971 г. | 1970 г. |
| Дата последней проверки и учета состояния скважины | 2012 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| Состояние | работоспособная | Требует ремонта | Требует ремонта |

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в селе Шипицыно составляет 13,817  км.

Водопроводная сеть выполнена из асбестовых, стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов. В 2011 году был выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 1,0 км; в 2013 году произведена модернизация водопроводных сетей протяженностью 1,5 км за счет финансирования ОАО «РЖД», в 2015 году произведена замена водопроводных сетей протяженностью 2,765 км

На сети водопровода установлены водозаборные колонки в количестве 39 штук.

В системе водоснабжения села Шипицыно имеются следующие проблемы:

- две скважины, по обследованию специалистов, заилены, требуется промывка;

- необходимо проведение ремонта павильонов и их утепление;

- установка частотных регуляторов;

- на водопроводной сети расположены железобетонные колодцы  диаметром 1000 мм, водоразборные колонки физически устарели, 95%  колонок заменены шлангами;

- износ трубопроводов составляет 10%;

- ухудшение качества воды, поступающей потребителям, в связи с процессами коррозии  труб;

- отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей;

- потери в сетях достигают нормативных 11 %;

- отсутствие резервной скважины, необходимой для обеспечения требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта;

- отсутствие приборов учёта водопотребления.

Существующая и проектируемая системы водоснабжения села Шипицыно представлены в приложении А.

- Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Существующие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Существующий территориальный водный баланс подачи и реализации воды

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетное число жителей | чел. | 594 |
| Принятая норма водопотребления для домов оборудованных внутренним водопроводом | куб.м./сут | 1,055 |
| Среднесуточный расход | куб.м./сут | 72,37 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. max |  | 1,20 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. min |  | 0,80 |
| Максимальный суточный расход в т.ч (с учетом неучтенных расходов, 20 %) | куб.м./сут | 104,2 |
| Годовой расход | куб.м./год | 38033,0 |

- Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В результате естественного движения населения и миграционных процессов численность населения уменьшается,  в результате чего уменьшится водопотребление.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в селе Шипицыно, достаточно для обеспечения водой населённого пункта.

Однако, в связи с тем, что в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Шипицынского сельсовета указано, что за последние годы наблюдается снижение производительности артезианских скважин (выработка водоносных горизонтов), предлагается провести исследование имеющихся скважин. Целью проведения исследований является определение фактической производительности скважин, на основании чего можно будет сделать вывод о возможности их дальнейшего использования и необходимости бурения новых скважин.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, рекомендуется введение в эксплуатацию, имеющейся, но требующей модернизации, резервной скважины, пробуренной на территории с. Шипицыно, расположенной за садом. Минимальная производительность резервной скважины равна 10,0 куб.м/час.

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут предусмотрены  мероприятия по обеззараживанию воды. Над всеми скважинами установить бактерицидные установки – фильтры типа «Водопад».

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю можно предложить   оснащение насоса резервной скважины  частотным преобразователем. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и остановки;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

В селе Шипицыно  рекомендуется предусмотреть установку приборов  учёта воды.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения

По данным программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Шипицынского  сельсовета села Шипицыно  срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 40 лет, износ основных производственных средств системы водоснабжения  – 48%, а на многих участках -100 %  (по состоянию на 01.01.2018 г.). Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения

Общая протяжённость перспективных водопроводных сетей в селе Шипицыно составляет 13,817 км.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб. Трубы укладываться на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м.

Согласно СП 8.13130.2009 п.5.1 таб. 1., расход вода на наружное пожаротушение принимается равным 5,0 л/сек., СНиП 2.04.01-85 п.6.1 внутреннее пожаротушение не требуется.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

,                                                      (5.1)

где nНП – расчетное число одновременных пожаров в городе и на предприятии;

qнп – расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

q пож  = 1  5  = 5,0 л/с.

В связи с отсутствием границ зон санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов предусматриваем организацию ЗСО в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения села Шипицыно. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

Для приведения системы водоснабжения с. Шипицыно в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Установка счётчиков водопотребления (150 потребителей);