Утверждена: Постановлением главы Чистоозерного района Новосибирской области № 986 от 30.12.2022 г.

Схема теплоснабжения                                Варваровского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

р.п. Чистоозерное

Содержание:

1. Паспорт схемы теплоснабжения.

2. Общие сведения о Варваровском сельсовете Чистоозерного района Новосибирской области.

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Варваровского сельсовета.

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Варваровского сельсовета.

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно - коммунального комплекса муниципального образования Варваровского сельсовета.

3. Схема теплоснабжения муниципального образования Варваровского сельсовета.

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

3.3. Характеристика тепловых сетей.

3.4. Структура потребления тепловой энергии с. Варваровка.

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Варваровка.

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в    границах Варваровского сельсовета.

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки на теплоисточники с. Варваровка.

5. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

5.1. Технические характеристики системы теплоснабжения.

5.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения.

5.3. Краткая характеристика теплоисточников.

6. Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому оснащению теплоисточников с. Варваровка.

7.1. Модернизация и реконструкция котельной.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое оснащение системы теплоснабжения с. Варваровка.

8.1. Источники финансирования.

9. Контроль за ходом реализации программы.

10. Схема теплоснабжения территории Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

| 1.ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| Наименование | Схема теплоснабжения Варваровского сельсовета Чистоозерного района на период до 2029 года. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Инициатор разработки схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Разработчики Схемы | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители мероприятий Схемы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Схемы: | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Задачи схемы: | 1. Модернизация, расширение и техническое оснащение котельной; 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. 4. Увеличение мощности систем теплоснабжения. 5.Содержание системы теплоснабжения на должном уровне; |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2023-2028 гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2023 - 2028 гг. составит 496,7 тыс. руб., в том числе: объем средств из местного бюджета, составит 496,7 тыс. руб., в том числе: 2019 г. – 496,7 тыс . руб. |
| Организация контроля | Контроль реализации Программы осуществляют: - Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |

# 2. Общие сведения о Варваровском сельсовете Чистоозерного района Новосибирской области.

В состав Варваровского сельсовета входит один населенный пункт:   село Варваровка.

Территорию Варваровского сельсовета составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Варваровского сельсовета независимо от форм собственности,  целевого  назначения  согласно  данным  государственного   земельного кадастра.  Общая  площадь территории Варваровского сельсовета составляет 21054,6 гектаров. Одним из приоритетов социально-экономического развития Варваровского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Состояние жилищного фонда, качество коммунального обслуживания и возможные масштабы модернизации жилищно-коммунального комплекса  (далее – ЖКК) определяются экономическим потенциалом предприятий, местного бюджета и инвестиционной привлекательностью данной отрасли в целом.

На западе территория Варваровского сельсовета граничит с землями МО Новокрасненского сельсовета, на юге проходит государственная граница с республикой Казахстан, на востоке с МО Барабо – Юдинский сельсовет и на севере с МО Павловского сельсовета.

Административный центр сельского поселения село Варваровка расположено в 56 км от р.п. Чистоозерное.

Количество проживающего населения на 01.01.2019 год составляло 557 человек. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка Чистоозерное. Телефонную связь обеспечивает Чистоозерный участок линейно-технической эксплуатации Татарского центра телекоммуникаций. На территории сельсовета имеется почтовое отделение,  фельдшерско – акушерский пункт.

В селе Варваровка имеется муниципальное казенное образовательное учреждение «Варваровская СОШ», муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш». На территории Варваровского сельсовета работает муниципальное казенное учреждение культуры «Варваровский КДЦ»  администрации Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

2.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Варваровского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |
| 2 | Тепловые сети | км. | 1,61 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 1,61 |
| 3 | Водопроводные сети | км. | 6,2 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 6,2 |
| 4 | Водозаборные сооружения | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |

2.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

Варваровского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 3 | Объекты культуры | ед. | 1 |

2.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Варваровского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КХ Чистоозерное» | тепло-, водоснабжение |

3.Схема теплоснабжения муниципального образования

Варваровского сельсовета

Система теплоснабжения c. Варваровка состоит из 1 котельной общей мощностью 1,49 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 1,61 км. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана на праве хозяйственного ведения, согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742.

3.1. Общие сведения по теплоисточникам.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Варваровка, ул.Молодежная, 29 | 1968 | КВс – 0,63 | 2008 | - | 0,63 | водогрейный | уголь |
|  |  | КВр – 0,86 | 2017 | - | 0,86 |  |  |

3.2. Тепловой баланс в разрезе теплоисточников.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,49 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,49 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 849 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 728 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 435 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 44,66 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,255 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,352 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 23,43 |
| 10 | КПД водогрейной части котла | % | 80,0 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 849 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3%) | Гкал/год | 25 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (11%) | Гкал/год | 95 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 728 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 0 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 654 |
|  | иные | Гкал/год | 74 |

3.3. Характеристика тепловых сетей.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное", с.Варваровка, ул.Молодежная 29 | 1968 | 108 | 740 | 740 |  |
|  |  |  | 50 | 480 | 480 |  |
|  |  | ИТОГО протяженность тепловых сетей на 2018 год |  | 1220 | 1220 |  |
|  |  | 2012 | 50 | 230 | 230 |  |
|  |  | 2013 | 32 | 50 | 50 |  |
|  |  | 2010 | 50 | 480 | 480 |  |
|  |  | 2010 | 108 | 740 | 740 |  |
|  | Всего |  |  | 1500 | 1500 |  |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2019год |  |  |  | 1610 | 1610 |  |

3.4.Структура потребления тепловой энергии с. Варваровка

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с. Варваровка по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Школа | 204,47 |
| МКУК «Варваровский КДЦ» | 212,14 |
| Детский сад «Малыш» | 117,86 |
| ФАП | 10,92 |
| Торговое предприятие | 40,2 |
| ООО «Нектар» | 14,37 |
| Варваровский ПП-119 | 70,04 |
| Итого | 670,0 |

3.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Варваровка

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час | В год Гкал |
| 1 | котельная МУП «КХ Чистоозерное», с.Варваровка, ул.Молодежная 29 | Молодежная,29 | Школа | 1 | 5044,0 | 0,0940 | 204,47 |
|  |  | Центральная, 31 | КДЦ | 2 | 3797,0 | 0,0900 | 212,14 |
|  |  | Центральная,33а | Пожарный пост -119 | 1 | 2449,0 | 0,0548 | 70.04 |
|  |  |  | ООО «Нектар» | 1 | 287,0 | 0,0050 | 14,37 |
|  |  | Молодежная, 31 | ФАП | 1 | 493 | 0,0090 | 10,92 |
|  |  | Молодежная ,23 | Торговое предприятие | 1 | 810,0 | 0,0150 | 40,2 |
|  |  | Молодежная, 16 | Детский сад | 1 | 2637,0 | 0,0490 | 117,86 |

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

в границах Варваровского сельсовета

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

На сегодняшний день в селе Варваровка  строительство жилых домов не ведется.

4.2. Перспективные тепловые нагрузки на теплоисточники с.Варваровка.

Нагрузки на котельную с. Варваровка, ул. Молодежная, 29 до 2025 года можно увеличить на 22.4 Гкал: при подключении к системе центрального отопления: магазина «Тополек» площадью 15 кв.м.; автогараж 72кв.м.

5. Анализ существующей  системы теплоснабжения.

5.1. Технические характеристики системы теплоснабжения:

Выработка тепловой энергии осуществляется от отопительной котельной МУП «КХ Чистоозерное», которая является источником теплоснабжения Варваровского сельсовета и отапливает 100% объектов социально - культурного назначения. Предприятие коммунального комплекса, оказывающее услуги в сфере теплоснабжения, формируют тарифное дело на основании приказа Федеральной службы по тарифам № 20-з\2 от 06.08.2004 г «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке». Основной вид топлива – каменный уголь.

| Предприятие | Мощность отопительных котельных Гкал\год | Установленные котлы |  | Физический износ отопительных котлов, % | Остаточная балансовая стоимость отопительных котлов, тыс. руб. | Плановый расход топлива на технологические цели тыс.тонн | Плановая выработка тепловой энергии тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная мощность, Гкал/час | Количество, ед./год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| МУП «КХ Чистоозерное» | 849 | 1,49 | 1\2017год 1\2008год | 1\12,2% 1\40,2% | 1\225980,0 1\129556,8 | 0,352 | 0,849 |

5.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения:

-необходимо заменить котлы в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- замена труб ветхих тепловых сетей на новые из современных материалов;

-реконструкция тепловых пунктов с применением эффективного тепломеханического оборудования;

- использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельных и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельных;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии на границе балансовой принадлежности;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей.

5.3.Краткая характеристика теплоисточников.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Количество котлов, ед. | Год установки | Мощность котлов, Гкал.час. | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. | КПД котлов, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | Потери тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с.Варваровка, ул.Молодежная,29 | 1968 | КВс-0,63 КВр-1,0 | 1 1 | 2008 2017 | 0,63 0,86 | 0,32 | 80.0 | 435 | 11 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 7 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

6. Основные технико-экономические показатели деятельности

МУП «КХ Чистоозерное» в сфере теплоснабжения.

| Показатель | Ед.изм. | Теплоисточники |
| --- | --- | --- |
|  |  | котельная |
| Расходная часть |  |  |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| уголь | тыс.тонн | 0,2175 |
|  | тыс.руб. | 605,0 |
| электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 23,43 |
|  | тыс.руб. | 98 |
| водопотребление | тыс.м.куб. | 0,144 |
|  | тыс.руб. | 3,6 |
| Итого | тыс.руб. | 706,6 |
| Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) |  |  |
| обслуживающий персонал | тыс.руб. | 193,1 |
| администрация | тыс.руб. | 27,1 |
| Итого | тыс.руб. | 220,2 |
| Прочие затраты |  |  |
| материалы | тыс.руб. | 57,6 |
| услуги связи | тыс.руб. |  |
| выбросы (негативка) | тыс.руб. |  |
| отчисления по упрощёнке | тыс.руб. | 80 |
| процент услуг РКЦ | тыс.руб. |  |
| прочие | тыс.руб. | 154,7 |
| Итого | тыс.руб. | 292,3 |
| Итого затрат | тыс.руб. | 1219,1 |
| Доходная часть |  |  |
| население | тыс.руб. | 0 |
| бюджетные учреждения | тыс.руб. | 699,7 |
| прочие потребители | тыс.руб. | 251,5 |
| Итого доход | тыс.руб. | 951,2 |
| Финансовый результат (- убыток, + доход) | тыс.руб. | -267,9 |

Анализ подтверждает, что деятельность предприятия на данный момент является убыточной.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с.Варваровка.

Учитывая возможность подключения дополнительных мощностей к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов строительства, реконструкции и технического оснащения системы теплоснабжения с. Варваровка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработанной тепловой энергии, снижение энергетических потерь, издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

7.1. Модернизация и реконструкция котельной

Проект модернизации и технического оснащения котельной  предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, в том числе:

- замена изношенного котла КВр-0,6 на равноценный по мощности котел водогрейный с коэффициентом полезного действия 94,5%;

- заменить трубы ветхих тепловых сетей, протяженностью 100 м. на новые из современных материалов;

- реконструкция частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в котельной и системе теплоснабжения;

- проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельной;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии на границе балансовой принадлежности;

- замена сетевых насосов на соответствующие существующим параметрам сети;

- проведение химической очистки водогрейных котлов и тепловых сетей.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое оснащение системы теплоснабжения с. Варваровка  (мероприятия)

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Варваровка в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «КХ Чистоозерное» разработаны следующие мероприятия, которые помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

| Наименование мероприятия | Срок внедрени я | Источник финансир.тыс.руб | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена ветхих сетей теплоснабжения в с.Варваровка 0,1 км. | 2025 | 120/бюджет МР |  | 100,0 | 1\5 | Директор МУП, Первый заместитель главы Чистоозерного района |
| 2. Замена котла водогрейногона новый КВр 0,6 Гкал/час. | 2025 | 376,7/бюджет МР |  | 150,0 | 4/7 | Директор МУП, Первый заместитель главы Чистоозерного района |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- содержать систему теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг.

| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2023-2029г.г., тыс. руб |  | Потребность в средствах на 2023-2029 тыс. руб. |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2030-2033 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030-2033 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 13 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловых сетей 0,1 км. | 2025 |  | МБ | 120,0 | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена котла |  | 2025 | МБ | 376,7 | 376,7 |  |  |  | 376,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | МБ | 496,7 | 496,7 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 496,7 | 496,7 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1. Источники финансирования.

9. Контроль за ходом реализации программы.

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной программе. Механизм разработан в соответствии с положением законодательства РФ.

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Варваровского сельсовета:

-эксплуатационные расходы осуществляет мониторинг выполнения показателей программы;

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий  по целевому и эффективному использованию средств;

-осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий лицами, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программых мероприятий;

-формирует и представляет отчеты о выполнении программы.

Выбор исполнителей мероприятий программы финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

При этом критериями выбора исполнителей программы являются:

-функциональные и качественные характеристики реализуемых мероприятий;

-расходы на техническое обслуживание;

-сроки реализации  мероприятий;

-условия и объем предоставления гарантии качества оказываемых услуг;

-другие критерии.t ©

10.Схема теплоснабжения Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Котельная,

Котлов - 2шт

Тип топлива – уголь каменный,

Протяженность- 1.61км