Утверждена Постановлением администрации Чистоозерного района от 30.12.2022 г №988

Схема теплоснабжения                                                             Журавского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с. Журавка

2021

Оглавление

1.	Краткий обзор	2

2.	Схема теплоснабжения муниципального образования	3

Журавского сельсовета	3

3. Функциональная структура теплоснабжения с. Журавка	8

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования Журавского сельсовета	8

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения Журавского сельсовета	9

6. Основные технико-экономические показатели деятельности организаций в сфере теплоснабжения	.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с. Журавка	12

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническому перевооружению системы теплоснабжения с. Журавка

Перспективная схема теплоснабжения	14

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация, расширение и техническое перевооружение котельных расположенных на территории сельсовета; 2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с. Журавка |

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;                                                                                                                                                                       повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение жителей Журавского сельсовета тепловой энергией;  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Журавского сельсовета.

- Схема теплоснабжения муниципального образования

Журавского сельсовета

На территории администрации Журавского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляет МУП «КХ Чистоозерное». Система теплоснабжения передана в хозяйственное ведение МУП «КХ Чистоозерное», согласно постановления администрации Чистоозерного района от 16.10.2017 г. № 742

Договора на теплоснабжение  заключаются со всеми потребителями.

На территории муниципального образования администрации  Журавского сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Котельная ПСК им. Мичурина  – 1 шт.

- котельная «Школа»  - 1 шт.

Вид топлива – уголь, режим работы котлов - водогрейный

К центральному  отоплению подключено: один 16-ти квартирный жилой дом, здание администрации Журавского сельсовета, КДЦ, библиотека ЖСОШ, дом милосердия, детский сад, врачебная амбулатория.

# Источники тепла

На территории Журавского сельсовета имеется два источника теплоснабжения:

1-ая котельная – муниципальная котельная «Школа» находящаяся в муниципальной собственности администрации Чистоозерного района и передана собственником в оперативное управление МУП «КХ Чистоозерное». Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году. Установленная мощность котельной  2,0 Гкал/ч., присоединенная нагрузка 1,4 Гкал/ч. Замена котлов производилась в 2021г.

Котельная отапливает следующих потребителей: здание администрации  Журавского сельсовета, КДЦ, библиотеки, ЖСОШ, здание ДЮСШ.

2-ая котельная – ПСК им. Мичурина введена в эксплуатацию в 2008 году. Котельная находится в собственности Администрации Чистоозерного района и передана собственником в оперативное управление МУП «КХ Чистоозерное».   Мощность котельной 1,6  Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,2 Гкал/ч. Отапливает жилой 16-ти квартирный двухэтажный дом и дом Милосердия.

2.1.Тепловой баланс в разрезе теплоисточников по котельной ЖСОШ

таблица № 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 2,0 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,4 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 954,0 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 954,0 |
| 5 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,415 |
| 6 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 73 |
| 7 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 69,4 |
| 8 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 954,0 |
| 9 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 33,4 |
| 10 | Потери в тепловых сетях (14%) | Гкал/год | 133,6 |
| 11 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 887 |
|  | в том числе: школа | Гкал/год | 401,6 |
|  | МКУК Журавский КДЦ | Гкал/год | 288,0 |
|  | Администрация | Гкал/год | 18,22 |
|  | ДЮСШ | Гкал/год | 163,18 |
|  | Бибилиотека | Гкал/год | 16,0 |

2.2.Тепловой баланс в разрезе теплоисточников по котельной  ПСК им. Мичурина

таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 1,6 |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. | 1,2 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 928,60 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 766,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 213,2 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 30,3 |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 0,16 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.тонн/год | 0,196 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 50 |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 78 |
| 11 | Выработка тепла котельной | Гкал/год | 928,60 |
| 11.1 | Расход на собственные нужды котельной (3,5%) | Гкал/год | 32,5 |
| 11.2 | Потери в тепловых сетях (14%) | Гкал/год | 130 |
| 11.3 | Отпущено потребителям тепловой энергии, всего | Гкал/год | 766,1 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 270,0 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 171,09 |
|  | прочие | Гкал/год | 325 |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

таблица № 4

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная Журавской СОШ | 1986 | 108(сталь) | 600 | 600 | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  | Котельная ПСК им. Мичурина | 2008 108(сталь |  | 250 |  | 250 |
| Итого протяженность тепловых сетей на 2013год |  |  |  | 850 |  |  |

2.4 Структура потребления тепловой энергии с. Журавка

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей с. Журавка по итогам 2021 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население 16-ти кв. жилой дом | 270,0 |
| Школа | 401,6 |
| МКУК Журавский КДЦ | 288,0 |
| Баня | 39,2 |
| Врачебная амбулатория | 65,0 |
| Дом милосердия | 106,09 |
| Администрация | 18,22 |
| Журавский СОК | 154,36 |
| Итого | 1342,47 |

2.5. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии с. Журавка.

таблица № 5

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | строительный объём, м.куб. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная Журавской СОШ | Центральная №39в | Школа | 2 | 12332,6 | 0,913 |
|  |  | Центральная №41а | КДЦ | 2 | 6622,9 | 0,6262 |
|  |  | Морозова № 45 | жилой дом | 2 | 5068 | 0,4867 |
|  |  | Центральная №41б | Администрация | 1 | 462,9 | 0,043 |
|  |  | Центральная б/н | ДЮСШ | 1 | 2209,4 | 0,0206 |
|  |  | Центральная №39а | Библиотека | 1 | 508,66 | 0,0536 |

3. Функциональная структура теплоснабжения с. Журавка

3.1. Зона действия производственных котельных. Рис.1

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования  Журавского сельсовета

Жилищный фонд муниципального образования Журавского сельсовета составляет – 19,549 тыс. кв.м., в том числе 74 многоквартирных жилых дома общей площадью 8056,4 тыс.кв.м.

таблица № 6

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 307 | 19549,5 | 1 | 60 | - | - | 306 | 19549,5 | - | - |

На территории села Журавка один 16-ти квартирный жилой дом имеет систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь жилого дома составляет 779,7 м.кв.

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения

Журавского сельсовета

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3 основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед Журавским сельсоветом стоит проблема развития, модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов с. Журавка.

Выделяемые средства от  деятельности предприятия идут, большей частью, не на модернизацию системы, а на аварийно-восстановительные работы.  Необходимо отметить существующие проблемы котельных с. Журавка:

- высокий удельный расход угля, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- разрегулированность систем теплоснабжения.

5.1.Теплоисточники. Источники потерь. Краткая характеристика теплоисточников.

таблица № 8

| 1. Характеристика котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название котельной Котельная Журавской средней общеобразовательной школы |  |  |
| Населенный пункт с. Журавка |  |  |
| Характеристика котельной: | количество котлов | 2 |
| Характеристика котлов: основные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| резервные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| Схема поставки топлива | источник, месторождение, способ доставки и т.п. | Со склада Чистоозерного райтопа уголь подвозится в котельную №1 Журавской СОШ |
| Среднесуточный расход | т / куб. м | 1,2 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 0,06 |
| Отапливаемые объекты: | жилые дома, шт. | - |
| (подробно указывать все объекты) | количество отапливаемого населения | - |
|  | школы, шт. | 1 |
|  | количество учащихся | 168 |
|  | медицинские учреждения, шт. | - |
|  | промышленные объекты, шт. (все перечислить) | - |
|  | другие объекты, шт. (все перечислить) | - |
| Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас. |  | Резервного источника питания нет, запас 25-30т. кам. угля |

| 1. Характеристика котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название котельной Котельная ПСХК (колхоз) им. Мичурина |  |  |
| Населенный пункт с. Журавка |  |  |
| Характеристика котельной: | количество котлов | 2 |
| Характеристика котлов: основные | тип, номер котла, | КВр-1,16 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | % износа | 0 |
|  | мощность (Гкл/час) | 1 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| резервные | тип, номер котла, | КВр-0,4 |
|  | год ввода в эксплуатацию | 2004 |
|  | % износа | 20 |
|  | мощность (Гкл/час) | 0,4 |
|  | вид топлива (основной, резервный). | уголь |
| Схема поставки топлива | источник, месторождение, способ доставки и т.п. | Со склада Чистоозерного райтопа уголь подвозится в котельную ПСХК (колхоз им. Мичурина(расстояние 9 км.) транспортом колхоза. |
| Среднесуточный расход | т / куб. м | 1,0 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 0,8 |
| Отапливаемые объекты: | жилые дома, шт. | 2 |
| (подробно указывать все объекты) | количество отапливаемого населения | 72 |
|  | школы, шт. | - |
|  | количество учащихся | - |
|  | медицинские учреждения, шт. | 1 |
|  | промышленные объекты, шт. (все перечислить) | - |
|  | Др. объекты, шт. административное здание колхоза, столовая, гаражи | 3 |
| Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас. |  | Резервного источника питания нет, запас 15-25т. кам. угля |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Средства ОБ |  |  |
| 1. Модернизация котельной «Школа» с увеличением мощности до 2,5 МВт | 2023 | 1600,0 | 80,0 | 240,0 | 1280,0 | 120,0 | 3 |
| 2. Модернизация оборудования котельной ПСК им. Мичурина | 2023 | 800,0 | 40,0 | 120,0 | 640,0 | 80,0 | 3 |
| 3. Приобретение дизель генератора в котельную «Школа» | 2024 | 500,0 | 25,0 | 75,0 | 400,0 | - | - |
| ИТОГО | 2023-2024 | 2900,0 | 145,0 | 435,0 | 2320,0 | 200,0 | 3 |

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточника:

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 7 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на котельной работ по наладке режимов котлов и т.д.

5.3.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.

Сведения по тепловым сетям с. Журавка

таблица № 9

| п/п | Наименование теплоисточника | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. | Потери тепла с утечками из тепловой сети, Гкал.час. | Суммарные потери тепла тепловых сетей, Гкал.час. | Потери воды с утечками из сети, м.куб.ч. | Годовые потери тепла, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная ЖСОЖ котельная ПСК им. Мичурина | 108 | 600 | 0,0026 | 0,0026 |  | 21,02 |
|  |  | 108 | 250 | 0,0013 | 0,0013 |  | 10,51 |
|  | Всего |  | 850 | 0,0039 | 0,0039 |  | 31,53 |

6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников с. Журавка

Учитывая возможность подключения жилых помещений к центральному теплоснабжению, необходима реализация проектов строительства, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения с. Журавка, основной целью которых станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

6.1. Модернизация и реконструкция котельной.

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения с. Журавка в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства разработана настоящая инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Журавского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2021 - 2031 гг.» Следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения.

Модернизация котельных с установкой энергоэффективного  котельного оборудования с устройством второго контура, частотного регулирования, приборов учета, позволит обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения; обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения потребителям. Приобретение дизель генератор позволит обеспечить котельные аварийным источником электроснабжения.

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО | Средства предприятия | Средства ОБ |  |  |
| 2. Модернизация котельной «Школа» с увеличением мощности до 2,5 МВт | 2024 | 1600,0 | 80,0 | 240,0 | 1280,0 | 120,0 | 3 |
| 4. Модернизация оборудования котельной ПСК им. Мичурина | 2027 | 800,0 | 40,0 | 120,0 | 640,0 | 80,0 | 3 |
| 5.Приобретение дизель генератора в котельную «Школа» | 2025 | 500,0 | 25,0 | 75,0 | 400,0 | - | - |
| ИТОГО | 2023-2031 | 2900,0 | 145,0 | 435,0 | 2320,0 | 200,0 | 3,0 |

Перспективная схема теплоснабжения

Таблица 11

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2023-2033г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2023-2033 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | Приобретение дизель генераторов в количестве 3 шт. на котельные | 2023 2024 | МБ | 75,0 | 25,0 |  | - | 25,0 | - |  | - |  | 50,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 150,0 | - |  | - | - | - |  | - |  | 150,0 |  |
|  |  |  | ФМиР | 1275,0 | 475,0 |  |  | 475,0 | - |  | - |  | 800,0 |  |
|  |  |  | Всего | 1500,0 | 500,0 |  | - | 500,0 | - |  | - |  | 1000,0 |  |
| 2 | Модернизация котельной «Школа» с увеличением мощности до 2,5 МВт | 2025 | МБ | 80,0 | 80,0 | - | 80,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ВИ | 240,0 | 240,0 | - | 240,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ФМиР | 1280,0 | 1280,0 | - | 1280,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Всего | 1600,0 | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Всего | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - |  | - |  | 800,0 |  |
| 3 | Модернизация оборудования котельной ПСК им.Мичурина | 2027 | МБ | 40,0 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 120,0 | - | - | - | - | - |  | 120,0 |  | 120,0 |  |
|  |  |  | ФМиР | 640,0 | - | - | - | - | - |  | 640,0 |  | 640,0 |  |
|  |  |  | Всего | 800,0 | - | - | - | - | - |  | 800,0 |  | 800,0 |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | МБ | 235,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 510,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |
|  |  |  | ФМиР | 3955,0 | 1755,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |
|  |  |  | Всего | 4700,0 | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня 5% против 13% на сегодняшний день.

9.Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны  с 2023 года по 2033 год.